比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特国际旅行卫生保健中心生物安全二级实验室运行维保服务 |
| 需求部门 | 口岸生物安全研究所 |
| 采购预算 | 8万元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格10%、评审因素90%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | - 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，报名人提供身份证复印件；报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”。 2、服务商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质。 3、服务商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4、服务商具有生物安全二级实验室建设及运维经验并提供相应案例证明材料。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与此次采购活动。 |
| ★ 实质性需求 | ★1.运维服务内容详见附件，供应商必须满足全部服务内容。 ★2.服务商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质。 ★3.服务商具有生物安全二级实验室建设及运维经验并提供相应案例证明材料。 ★4.组建维保团队，维保团队需包含：项目经理、实验室专业维护工程师、暖通工程师、自控工程师、电工等专业技术人员。人员需熟悉掌握系统日常检修保养及故障维修。 ★5.运维时限：自合同签订之日起1年。 |
| 评审因素 | 评审方法按照附件“综合评分法评审原则”开展。 |
| 其他因素 | 1、公告期限3个工作日。 2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。 |

附件：维保服务需求及内容

| 序号 | 设备或服务名称 | 维保内容及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室全部新风入口初效过滤器维护 | （1）拆除、清洗、安装、调试（每1个月一次）。 （2）对室外送风管道检查并维护，确保保温层无脱落，进户管道周边无漏点，减震等完好（至少每3个月一次）。 （3）新风管道维护：清理、擦洗、检查管道连接状态，确保新风组件正常有效（每1个月一次）。 （4）更换初效过滤器（至少每3个月一次，具体视严重缺陷情况更换）。 （5）包含专属耗材定制与更换。 |
| 2 | 实验室全部中效过滤器维护 | （1）更换中效过滤器（至少每半年一次，具体视严重缺陷情况更换）。 （2）检查并调整紧固过滤器压条，确保接触状态正常（每1个月一次）。 （3）检查并确保连接管道状态正常（每1个月一次）。 （4）包含专属耗材定制与更换。 |
| 3 | 实验室全部加热器工作段维护 | （1）检查所有电气连接点，同时观察加热舱内颜色变化，调整和紧固接触点（每年9月至来年4月，每个月一次）。 （2）温度传感器测试，统调，确保显示值与实测值保持一致。（每月一次）。 （3）检查加热器，确保无失效器件（每月一次）。 （4）检查调试温度控制器工作状态，确保运行正常（每月一次）。 （5）检查电气接地效果，确保运行正常（每月一次）。 |
| 4 | 实验室全部送风机维护 | （1）风机保养维护：空载运行，旋转系统维护，震动检查，送风机工况情况检测，确保运行正常（每月一次）。 （2）风机电气系统检测（接触点、空载电流、接地测试），确保运行正常（每月一次）。 （3）风机出风口与空调机箱联结密闭性检查，确保密闭完好（每月一次）。 （4）风机电气控制系统检测和调试，确保运行正常（每月一次）。 （5）风机运行与自控系统统调测试，进行数据显示与实际的吻合性检查，确保两者一致（每月一次）。 |
| 5 | 实验室全部空调室外机组维护 | （1）清理：清除机组周围和机组本身的积灰，包括蒸发器，压缩机组，控制器，各种阀门等（每月一次）。 （2）清洗管道，包括管道过滤器拆除清理或者更换（每月一次）。 （3）调试电气控制系统，确保配电柜，自控系统，接地系统牢固，各种显示正常，各种电气保护有效（每月一次）。 （4）检查机组压力表、电气指示表、温度传感器、电气阀门等，确保工作正常（每月一次）。 （5）检查管道、阀门是否漏水、生锈，保温是否脱落等，确保工作正常（每月一次）。 （6）检查空调水管路的运行压力及管路补水情况，确保工作正常（每月一次）。 |
| 6 | 实验室全部空调送风维护 | （1）检查空调机箱内设备固定件、减震装置，确保有效工作（每月一次）。 （2）检修空调箱内送风单向阀门，观察动作状态，检修和紧固关键部件（每月一次）。 （3）检查空调制冷（热）效果，确保温度控制达到使用要求（每月一次） 。 |
| 7 | 实验室全部排风管道维护 | （1）检查排风口的三防导流网，并进行清理，有初效的（每月清洗一次）、有中效的（至少每半年更换一次）确保其能有效防护（每月一次）。 |
| 8 | 实验室全部排风机组维护 | （1）检修2台排风机，进行空载运行状态测试，电气接线和接点检查，风机震动检查，确保其运行正常（每月一次）。 （2）排风机组检查，确保结构牢固，导向板牢固，单向止回阀门有效（每月一次）。 （3）确保检修口密闭完好，进行两台排风机的自动切换试验，保存记录备查（每月一次）。 （4）确保排风系统稳固落地，与管道连接无变形等（每月一次）。 |
| 9 | 实验室全部送排风高效过滤器维护 | （1）检查监测高效过滤器阻力系统状态，确保高效过滤器阻力在控制值范围，必要时更换高效过滤器（每6月一次）。 （2）送风过滤器风量风速检测，依据检测结果进行风量调整，确保满足GB50346要求（每月一次）。 （3）按照更换高效过滤器的操作规程对高效过滤器进行更换，配合甲方做好更换后过滤器的消毒、运出移交专业废物处理公司销毁（至少每年二次，或视实验室使用及高效过滤器检测情况）。 （4）更换工作完成后进行风量，泄漏测试，确保满足GB50346要求（至少每年二次）。 高效过滤器根据更换时间计算至少每年更换二次。 初、中效过滤器采用备品备件清单，提供至维保现场保存，以便更换时使用。 （5）包含专属耗材定制与更换。 |
| 10 | 全实验室门禁维护 | （1）检查门禁刷卡或指纹，确保有效工作（每3月一次）。 （2）检查并确保门磁锁无松动、脱落现象，紧急开关有效等（每月一次）。 |
| 11 | 全实验室监控维护 | （1）检查硬盘录像机工作状态，遥控器使用现状，是否保护完好，程序使用状态，检查监视器工作状态，显示是否正常，电源线和信号线是否连接牢固，确保其工作正常（每月一次）。 （2）确保各个部位的摄像头图像清晰，擦拭镜头，确保信号线连接牢固（每月一次）。 |
| 12 | 全实验室围护结构维护 | （1）检查并确保橡胶地面卷边上墙部位与墙壁接触位置无裂缝（至少每2个月一次）。 （2）检查并确保围护结构彩钢板接缝处完好无损，无密封胶脱落情况（至少每2个月一次）。 （3）检查并确保围护结构所有圆弧墙角处压条无脱落、无裂缝（至少每2个月一次）。 （4）检查并确保围护结构上所有穿墙设施（如：灯，门，窗，电线等）边缘无细小裂缝（至少每2个月一次）。 |
| 13 | 全实验室密封门、窗户、传递窗、安全逃生门维护 | （1）检查并确保密封门可自动关闭，闭门器工作正常（至少每半年一次）。 （2）检查并确保密封门自动关闭后正常关到位，门锁有效（至少每半年一次）。 （3）确保密封门的橡胶密封条无脱落和分离情况，门下边密封条完好无变形（至少每半年一次）。 （4）检查并确保密封门安装牢固，无松动现象，必要时调整门的合页（至少每半年一次）。 （5）检查并确保传递窗双门联锁正常，压紧橡胶密封条无变形，用发烟法检查，确保密封性符合要求（至少每半年一次）。 |
| 14 | 全实验室照明维护 | （1）检查并确保照明配电柜，接点牢固，无电气元件发热现象，各种标签指示正常（每月一次）。 （2）检查并确保照明系统可正常点亮和熄灭，照度满足GB50346要求（每月一次）。 |
| 15 | 全实验室压力控制维护 | 对实验室压力进行检测和调试，确保满足GB50346要求（每月一次）。 |
| 16 | 全实验室互锁双门维护 | 检查并确保实验室内双门的互锁装置工作正常（每月一次）。 |
| 17 | 全实验室配电维护 | （1）检查、测量机房内动力配电箱，检测并确保各个接点无松动和发热现象，检查并确保接地稳固（每月一次）。 （2）检查并确保送风工况转换状态正常（每月一次）。 （3）检查并确保电线、电缆的接点牢固，无发热现象，各种保护动作可靠（每月一次）。 |
| 18 | 全实验室紧急报警功能维护 | 检查并确保出现应急情况能正常启动报警（每月一次）。 |
| 19 | 全实验室自控信息系统维护 | 信息系统调试及优化 |
| 19 | 实验室工况检测保障 | 安排专人配合第三方检测机构完成实验室工况相关检测，包括但不限于以下项目：气密性检测、换气次数检测、洁净度检测、照度检测、噪音检测、温度检测、湿度检测、实验室静压差检测、紧急报警验证、送排风机安全性连锁验证、排风高效过滤器检测等。在检测前3天必须到位完成调试。 |
| 20 | 出具维保资料 | 每次维保结束后出具维保记录，由甲方对维保情况进行确认验收。每年年终提交一份整理、装订好的全年维保过程资料以便存档（每月提交一次，每年年终提交一份全册）。 |
| 21 | 实验室湿度维护 | 1.加湿器维护（每半年一次） 2.送风箱体夏/冬季冷凝水泄露处理（每月一次） |
| 22 | 维护服务驻场要求 | 在服务期限内，设置1名维修工程师常驻呼和浩特浩特国际卫生保健中心P2实验室。 |

备注：包含维保区域所需的一年度的初、中、高效过滤器更换耗材费用、年度第三方验证配合费用及常驻人员服务费用。