附件4

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心生物安全三级实验室设施设备检测消毒灭菌效果验证及运行维保服务采购项目 |  |
| 包名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心生物安全三级实验室运行维保服务 |  |
| 需求部门 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部） |  |
| 采购预算 | 28万元 |  |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格10%、评审因素90%） |  |
| 详细需求栏 |  |  |
| 说明 |  | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 |  | 1、在中华人民共和国范围内注册，符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条规定： (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17条、18 条规定的条件； 3、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125 号）文件规定，供应商被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 5、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）； |
| ★ 实质性需求 |  | ★1.运维服务内容详见附件，供应商必须满足全部服务内容。 ★2.服务商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质。 ★3.服务商具有生物安全三级实验室建设及运维经验并提供相应案例证明材料。 ★4.组建维保团队，维保团队需包含：项目经理、实验室专业维护工程师、暖通工程师、自控工程师、电工等专业技术人员。人员需熟悉掌握系统日常检修保养及故障维修。 ★5.运维时限：自合同签订之日起1年。 |
| 评审因素 |  | 评审方法按照附件“综合评分法评审原则”开展。 |
| 其他因素 |  | 1、公告期限5个工作日。 2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。 |

附件4-1

| 序号 | 设备或服务 名称 | 维保内容及技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）实验室送风系统 |  |  |  |
| 1 | 新风入口初 效过滤器 | （1）拆除、清洗、安装、调试（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）对室外送风管道检查并维护，确保保温层无脱落，进户管道周边无漏点，减震木条等完好（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）新风管道维护：清理、擦洗、检查管道连接状态，确保新风组件正常有效（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）更换初效过滤器（一季度一次）。 |  |
| 2 | 中效过滤器 | （1）检查并调整紧固过滤器压条，确保接触状态正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查并确保连接管道状态正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）更换中效过滤器（半年一次）。 |  |
| 3 | 高效过滤器 | （1）检查并调整紧固过滤器压条，确保接触状态正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查并确保连接管道状态正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）更换高效过滤器（每年一次）。 |  |
| 4 | 加热器工作 段 | （1）检查所有电气连接点，同时观察加热舱内颜色变化，调整和紧固接触点（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）温度传感器测试，统调，确保显示值与实测值保持一致。（半年一次） |  |
|  |  | （3）检查加热器，确保无失效器件（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）检查调试温度控制器工作状态，确保运行正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （5）检查电气接地效果，确保运行正常（半年一次）。 |  |
| 5 | 送风机系统 | （1）风机保养维护：空载运行，旋转系统维护，震动检查，送风机工况情况及双风机切换工况检测，确保运行正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）风机电气系统检测（接触点、空载电流、接地测试），确保运行正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）风机出风口与空调机箱联结密闭性检查，确保密闭完好（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）双风机互换运行测试：包括互换状态设定，互换运行对送风量的 影响、阀门及风机的联动和互锁情况，检查本系统的控制器，确保双 风机互换性能正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （5）风机切换时对实验室内压力梯度的影响测试，确保切换时实验室 压力梯度能够满足GB50346 要求（半年一次）。 |  |
|  |  | （6）风机电气控制系统检测和调试，确保运行正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （7）风机运行与自控系统统调测试，进行数据显示与实际的吻合性检 查，确保两者一致（半年一次）。 |  |
| 6 | 空调室外机 组 | （1）清理：清除机组周围和机组本身的积灰，包括蒸发器，压缩机组，控制器，各种阀门等（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）清洗管道，包括管道过滤器拆除清理或者更换（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）调试电气控制系统，确保配电柜， 自控系统，接地系统牢固，各种显示正常，各种电气保护有效（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）检修机组压力表、电气指示表、温度传感器、电气阀门等，确保工作正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （5）检修管道、阀门是否漏水、生锈，保温是否脱落等，确保工作正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （6）检修空调水管路的运行压力及管路补水情况，确保工作正常（半年一次）。 |  |
| 7 | 空调送风机 组 | （1）检修空调机箱内设备固定件、减震装置，确保有效工作（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检修空调箱内送风单向阀门，观察动作状态，检修和紧固关键部件（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）检修空调制冷（热）效果，确保温度控制达到GB50346 要求（半年一次）。 |  |
| （二）实验室排风系统 |  |  |  |
| 1 | 楼顶室外排 风管道 | 检修排风口的三防不锈钢网，并进行清理，确保其能有效防护（半年 一次）。 |  |
| 2 | 排风机组 | （1）检修 2 台排风机，进行空载运行状态测试， 电气接线和接点检 查，风机震动检查，确保其运行正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）排风机组检修，确保结构牢固，导向板牢固，单向止回阀门有效（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）确保检修口密闭完好，进行两台排风机的自动切换试验，保存记录备查（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）确保排风系统稳固落地，与管道连接无变形等（半年一次）。 |  |
| 3 | 文丘里阀防 护 | 检查和测试文丘里阀的电气接线及信号反馈线路，确保工作正常（半 年一次）。 |  |
| （三）高效过滤器系统 |  |  |  |
| 1 | 送排风高效 过滤器系统 | （1）检查监测高效过滤器阻力系统状态，确保高效过滤器阻力在控制 值范围，更换高效过滤器（每年一次）。 |  |
|  |  | （2）送风过滤器风量风速检测，依据检测结果进行风量调整，确保满 足 GB50346 要求（每半年一次） , 必要时更换高效过滤器（每年一 次）。 |  |
| （四）UPS 不间断电源 |  |  |  |
| 1 | UPS 系统 | （1）主机清理，保持良好的通风，清理窗扇过滤网，清理元器件上堆积的浮尘等（半年一次）。 |  |
|  |  | （2） 检查并确保电气连接牢固 ，各种控制仪表显示正常（半年一 次）。 |  |
|  |  | （3）检查并确保电池柜中电池组连接线和接触点链接正常，无发热元 器件（半年一次）。 |  |
| （五）综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 对讲系统 | （1）检查对讲主机，确保各个按键有效，通话清晰（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查各个分机使用现状，确保通话、呼叫正常（半年一次）。 |  |
| 2 | 门禁系统 | 检查并确保门禁系统安全有效等（半年一次）。 |  |
| 3 | 监控系统 | （1）检查硬盘录像机工作状态，遥控器使用现状，是否保护完好，程序使用状态，检查监视器工作状态，显示是否正常， 电源线和信号线 是否连接牢固，确保其工作正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）确保各个部位的摄像头图像清晰，擦拭镜头，确保信号线连接牢固（半年一次）。 |  |
| 4 | 网络系统 | （1）检查、测试网线通断情况，确保常用接口完好（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查路由器工作状态，确保网线连接正确和接触正常（半年一 次）。 |  |
| 5 | 通信系统 | 检查并确保核心实验室的通信系统工作正常（半年一次）。 |  |
| （六）供气系统 |  |  |  |
| 1 | CO2 系统 | （1）检查并确保气瓶柜锁气瓶铁链条牢固（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）确保不锈钢管道无漏气现象，管道与阀门的接口处无泄漏，阀门灵活（半年一次）。 |  |
|  |  | （3）供气止回阀门是否工作正常，不用气体时应关闭气体阀门（半年一次）。 |  |
| （七）纯水系统 |  |  |  |
| 1 | 纯水系统 | （1）定期或按照使用需求更换纯水机滤芯（每年一次）。 |  |
|  |  | （2）定期或按照使用需求更换活性炭、多介质过滤器（每年一次）。 |  |
|  |  | （3）保证纯水机正常工作，定期清洁维护，保证储存一定量纯水以供实验使用。 |  |
| （八）围护结构 |  |  |  |
| 1 | 实验室围护 结构 | （1）检查并确保橡胶地面卷边上墙部位与墙壁接触位置无裂缝（半年 一次）。 |  |
|  |  | （2）检查并确保围护结构彩钢板接缝处完好无损，无密封胶脱落情况 （半年一次）。 |  |
|  |  | （3）检查并确保围护结构所有圆弧墙角处压条无脱落、无裂缝（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）检查并确保围护结构上所有穿墙设施（如：灯，门，窗， 电线 等）边缘无细小裂缝（半年一次） |  |
| 2 | 实验室密封 门、窗户、 传递窗 | （1）检查并确保密封门可自动关闭，闭门器工作正常（半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查并确保密封门自动关闭后正常关到位， 门锁有效（半年一 次）。 |  |
|  |  | （3）确保密封门的橡胶密封条无脱落和分离情况，门下边密封条完好 无变形（半年一次）。 |  |
|  |  | （4）检查并确保密封门安装牢固，无松动现象，必要时调整门的合页 （半年一次）。若出现密封门因密封性问题影响到核心区、缓冲间及 其他房间、区域等的压力，及时彻底解决。 |  |
|  |  | （5）检查并确保传递窗双门联锁正常，压紧橡胶密封条无变形，用发烟法检查，确保密封性符合要求（半年一次）。 |  |
| （九） 自动控制系统 |  |  |  |
| 1 | 照明系统 | （1）检查并确保照明配电柜，接点牢固，无电气元件发热现象，各种标签指示正常（每半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查并确保照明系统可正常点亮和熄灭，照度满足GB50346 要求 （每半年一次）。 |  |
| 2 | 压力控制系 统 | 对实验室压力进行检测和调试 ，确保满足 GB50346 要求（每半年一 次）。 |  |
| 3 | 互锁系统 | 检查并确保实验室内双门的互锁装置工作正常（每半年一次）。 |  |
| 4 | 配电柜 | （1）检查、测量机房内动力配电箱，检测并确保各个接点无松动和发 热现象，检查并确保接地稳固（每半年一次）。 |  |
|  |  | （2）检查并确保送风工况转换状态正常（每半年一次）。 |  |
|  |  | （3）检查并确保电线、电缆的接点牢固，无发热现象，各种保护动作 可靠（每半年一次）。 |  |
| 5 | 紧急报警系 统 | 检查并确保出现应急情况能正常启动报警（每半年一次）。 |  |
| （十）配合第三方检测机构完成相关检测 |  |  |  |
| 1 | 实验室工况 检测 | 安排专人配合第三方检测机构完成实验室工况相关检测，包括但不限 于以下项目：气密性检测、换气次数检测、洁净度检测、照度检测、 噪音检测 、温度检测 、湿度检测 、实验室静压差检测、工况切换测 试、备用电源保障验证、紧急报警与一般报警验证、送排风机安全性 连锁验证、排风高效过滤器检测等。 |  |
| （十一）配合实验室各项评审检查 |  |  |  |
| 1 | 配合实验室 做好国家认 可委现场评 审工作 | 安排专人现场全程配合评审专家对实验室评审（根据现场评审安排而 定）。 |  |
| 2 | 配合实验室 做好国家卫 健委对实验 室审查 | 安排专人现场全程配合国家卫健委专家对实验室评审（视实际情况定 每年陪检次数）。 |  |
| 3 | 配合实验室 实验动物使 用许可相关 检查 | 安排专人现场全程配合实验室实验动物使用许可相关检查（视实际情 况定每年陪检次数）。 |  |
| （十二）污水消毒罐维修维护 |  |  |  |
| 1 | 日常维护 | 检查水管路是否漏水，检查蒸汽管路是否漏水气。检查并确保消毒罐 工况转换状态正常（每半年一次）。 |  |
| （十三）IVC 维修维护 |  |  |  |
| 1 | 日常维护 | 每半年一次检查设备运行是否正常，数据是否正常传输。 |  |
| （十四）电梯维修维护（2部外跨电梯） |  |  |  |
| 1 | 日常维护 |  | 每周一次检查设备运行是否正常，出现故障，2 小时内积极反应，及 时维修。及时维护维修电梯门厅顶部漏雨及破损处，并负责对接属地特种设备管理机构办理电梯检验手续等工作，承担电梯维保费用。 |
| （十五）实验室日常维护 |  |  |  |
| 1 | 日常故障 | 实验室出现故障，24 小时内积极反应，及时维修。需要 2 人操作的维修，务必保证2 人及以上人员上门维修。 |  |
| 2 | 维保要求 | 每次维保工作人员在现场进行维保检修的时间不少于2 天； |  |
| （十六）维保资料 |  |  |  |
| 1 | 出具维保资 料 | 每次维保结束后出具维保记录， 由甲方对维保情况进行确认验收。每 年年终提交一份整理、装订好的全年维保过程资料以便存档（每年年 终提交一份全册）。 |  |
| （十七）日常实验室清洁维护 |  |  |  |
| 1 | 日常维护 | 每月对实验室各区域进行清洁，保障实验室的正常运行，如遇大风、暴雨等特殊情况下需紧急处理。 |  |

备注：包含维保区域所需的一年度的初、 中、高效过滤器更换耗材费用。