## Sheet1
维修实验室 | 维修项目 | 维修服务内容
移动P2实验室 | 空调系统 | ★1.空调外机经常自身保护报警停机，影响实验室的使用； ★2.需要对空调外机进行全方位的检修包括不限于电气电路、控制主板、压缩机及其它部件的故障影响 ★3.确认后对有问题的配件进行更换处理，故障解除后，进行联机调试。
| 初效过滤器 | ★初效过滤器参数：外框：镀锌板/铝合金, 滤材：无纺布,双面附金属支撑网 运行温度：≤70℃ 过滤效率：G4 ★（初效滤器以实际参数为主，更换原装品牌或同等质量的产品）
| 中效过滤器 | ★中效过滤器参数：外框：镀锌板/铝合金 滤材：优质化纤滤材 运行温度：≤90℃ 过滤效率：F8 ★中效过滤器以实际参数为主，更换原装品牌或同等质量的产品）
| 高效过滤器系 统 | ★1.更换舱体实验室房间内高效过滤器：每个房间送排风高效过滤器各一块； ★高效过滤器参数：外框：铝合金 滤材：优质玻纤滤材 分隔物：热熔胶 过滤效率：99.99%， ★过滤器的具体参数及数量以现场实际为主，过滤器需更换原装品牌或同等质量的产品 ★2.含过滤器的消毒，旧滤器打包处理等
| 自动控制系统 | ★更换完成后，对实验室各房间的压力进行调节检查、保证实验舱各功能间的压差梯度
| 动力舱实验室环境 | ★清除机组周围和机组本身的积灰；实验室全区域（包括辅助设施）的卫生清理工作
| 配套洗消舱体的维护维修 | ★1.围护结构：对现有舱体内部装饰整体进行结构加固、修复处理，所有板缝孔洞进行密封处理，所有门、窗进行修复、密封处理。 ★2.舱体内更换所有的照明灯具、紫外消毒灯具及其配套的开关插座等。 ★3.仓体内接通主电源，满足高压锅等设备的用电要求 ★4.安装通风及空调设备，在高压锅工作和夏季高温时，及时对舱体内环境进行通风和降温。
P2实验室 | 初效过滤器 | ★检测实际参数，更换原装品牌或同等质量的产品。
| 中效过滤器 | ★检测实际参数，更换原装品牌或同等质量的产品。
| 高效过滤器 | ★1.更换实验室房间内高效过滤器：每个房间送排风高效过滤器各一块； ★高效过滤器参数：外框：铝合金 滤材：优质玻纤滤材 分隔物：热熔胶 过滤效率：99.99%， ★过滤器的具体参数及数量以现场实际为主，过滤器需更换原装品牌或同等质量的产品 ★2.含过滤器的消毒，旧滤器打包处理等
| 空调系统 P2实验室配套空调 | ★1.空调外机经常自身保护报警停机，影响实验室的使用； ★2.需要对空调外机进行全方位的检修包括不限于电气电路、控制主板、压缩机及其它部件的故障影响 ★3.确认后对有问题的配件进行更换处理，故障解除后，进行联机调试。
| 控制系统 | ★实验室维护完成后，需要对实验室各房间的压力进行调整，保证实验室内的压差梯度，满足使用要求
| 实验室内环境 | ★1.检查、检测实验室压力、压差、洁净度、温湿度； ★2.检测、检修、调试综合布线系统，包括监控录像系统、门禁系统、网络接口； ★3.检测、检修、保养中控控制面板、空调送风机组、排风机组、制冷机组； ★4.检测、检修、保养电器系统，包括配电柜、动力切换柜、变频器、照明控制柜； ★5.检测、检修、保养供水水泵、实验室内上下水等。
★备注： | 维修所产生的配件、耗材等所有费用均由乙方承担。维保服务期内产生的更换配件费用，单价未超过1000元人民币，由乙方承担，超过1000元人民币则由甲方承担。