附件1

比选采购需求书表

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心维修更新P3实验室UPS电源电池项目 |
| 需求部门 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心 |
| 采购预算 | 96000.00元 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.有效的营业执照。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 4. 近3年内，在经营活动中无重大违法违规记录、无重大质量安全事故、无恶意低价中标及违约失信记录。 5.本项目不接受联合体投标、不允许分包转包。 |
| ★ 实质性需求 | 一、工期：20个自然日。 二、主要采购内容： 1.维修电池连接组件； 2.维修接地电缆、总输入电缆、总输出电缆； 3.维修UPS输入输出线缆； 4.数据采集主机维修调试； 5. 回收旧蓄电池,更换新蓄电池。 三、技术与质量要求 1.更新后蓄电池要求阀控式长寿命铅酸蓄电池，型号为6-GFM-120，单只蓄电池容量为≥12V120Ah，总数量为64只，配置后满足UPS电源200kVA；电池温度为25℃时，蓄电池浮充使用寿命≥12年。重量≥35.5KG（卸车前需现场称重），内阻≤2.8mΩ（出厂自行将电池充满电），新电池组应适应现有电池组机柜机架； 2.蓄电池循环使用寿命：80%放电深度时不小于500次； 3.蓄电池30天过度放电结束后，容量恢复值应≥99%；4.蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆； 5.所有蓄电池应为统一品牌同一批次产品，并且为近1个月内生产的全新产品； 6.蓄电池壳体必须为阻燃材料（符合国家相关标准），蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰； 四、商务要求 1.报价要求：报价为固定总价，含人工、材料、机械、运输、清运、成品保护、验收、质保、税费等全部费用，结算不另行增项； 2.产品保质期：在验收合格后开始计算，蓄电池保年限需3年，3年内如果出现漏液、过渡鼓肚等问题，应整组更换。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法。 |
| 其他因素 | 1、公告期限（5个工作日） 2、响应文件份数（2份） |