## 表格_20260518
序号 | 项目名称 | 关键参数 / 要求 | 施工细节
1 | 更换直流屏 | 型号：GZS3-38Ah/220V | 直流屏为配电室核心控制电源，负责提供控制、保护、信号电源；更换需匹配原系统参数，保证供电连续性，安装后需调试输出电压、限流、告警功能
2 | 更换 UPS 蓄电池组 | 18块12V38Ah电池组 | UPS 蓄电池保障断电时关键设备不停电，更换需同规格替换，安装后做充放电测试、容量检测，确保满足备用供电时长要求
3 | 发电机模组维修 | 型号：THLM600PS-A030540 | 厂家是泰豪电源技术有限公司，生产日期2012年12月
4 | 配电室接地干线全面除锈防腐 | 防腐材料、涂刷遍数 | 接地干线锈蚀会降低导电性能，除锈后做防腐处理，防止再次氧化，保证接地系统长期可靠导通
5 | 接地引下线紧固检查 | 扭矩值、连接牢固度 | 检查引下线与接地体、设备接地端连接螺栓，防止松动、虚接，避免接地失效
6 | 接地电阻测试 | ≤4Ω | 测试整个接地系统对地电阻，阻值≤4Ω 为合格，确保故障电流快速泄放入地，保障人身与设备安全
7 | 高压设备绝缘电阻测试 | 绝缘电阻标准值、测试电压 | 用摇表 / 绝缘电阻测试仪检测高压设备绝缘性能，判断是否受潮、破损，避免运行中击穿短路
8 | 断路器交流耐压试验 | 试验电压、持续时间 | 对断路器施加高于额定电压的工频电压，检验绝缘强度，验证能否承受操作过电压
9 | 母线、绝缘子耐压试验 | 试验电压、泄漏电流 | 检测母线与绝缘子绝缘水平，排查裂纹、脏污、老化问题，防止闪络放电
10 | 电缆耐压 / 泄漏试验 | 试验电压、泄漏电流限值 | 检测高压电缆绝缘缺陷，判断是否存在局部破损、受潮，避免投运后击穿
11 | 保护回路通断、绝缘试验 | 通断正常、绝缘电阻合格 | 检查保护回路接线正确性、通断可靠性，测试回路绝缘，防止保护拒动 / 误动
12 | 校验喷油嘴、高压油泵，必要时检修 | 喷油压力、雾化效果、供油压力 | 发电机燃油系统核心部件，校验保证燃油充分燃烧，提升效率，避免启动困难、功率不足
13 | 气门研磨、气门间隙精准调整 | 标准气门间隙值 | 保证发动机进排气密封，调整间隙避免气门异响、动力下降、油耗升高
14 | 检查活塞、连杆、曲轴运行工况 | 磨损量、间隙、润滑状况 | 检查发动机核心运动部件，排查磨损、拉伤、异响，保障机械运行稳定
15 | 发电机绝缘电阻摇测，绕组除尘烘干 | 绝缘电阻合格、绕组干燥无尘 | 清除绕组灰尘潮气，测试绝缘，防止匝间短路、漏电，延长发电机寿命
16 | 碳刷、滑环检查打磨，磨损超差更换 | 碳刷剩余长度、滑环光洁度 | 碳刷与滑环为发电机励磁导电部件，打磨保证接触良好，超差更换防止打火、励磁故障
17 | ATS 双电源自动切换装置模拟切换试验 | 切换时间、动作可靠性 | 模拟主备电源断电 / 恢复，测试自动切换功能，保证重要负载不间断供电
18 | 排烟管道检修、隔热层检查加固 | 密封性、隔热层完好度 | 修复排烟泄漏，加固隔热层，防止烫伤、火灾隐患，保证排烟顺畅
19 | 整机紧固力矩复检，减震器检查更换 | 标准扭矩、减震器老化程度 | 复紧设备螺栓防止松动，检查减震器避免机组运行振动过大、损坏部件
20 | 避雷器直流泄露检测、绝缘电阻测试 | 泄漏电流、绝缘电阻合格 | 检测避雷器性能，确保雷击时可靠泄流，保护高压设备免受过电压损坏
21 | 接线端子紧固，接地可靠 | 扭矩、接地导通良好 | 紧固所有接线端子，保证电气连接可靠，杜绝发热、打火、接地不良
22 | 高压电缆外观、电缆头检查 | 无破损、无变形、无放电痕迹 | 检查电缆本体、终端头、中间头是否龟裂、漏油、放电，及时消除隐患
23 | 电缆绝缘电阻摇测 | 绝缘电阻标准值 | 测试电缆整体绝缘，判断老化、受潮程度，保障安全运行
24 | 终端头、中间接头测温复查 | 温度≤标准限值 | 用测温仪检测接头温度，防止接触不良过热、烧损
25 | 保护定值核对、传动试验 | 定值与设计一致、动作正确 | 核对保护参数，模拟故障传动，确保保护按设定精准动作
26 | 模拟故障跳闸、合闸试验 | 跳闸 / 合闸可靠、信号正确 | 模拟各类故障，检验断路器分合闸、保护出口逻辑是否正常
27 | 通讯、后台监控，遥信遥测调试 | 数据上传准确、通讯正常 | 调试监控系统，保证遥信、遥测、遥控功能正常，实现远程监视控制