[bookmark: _GoBack]附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	二连海关机房线路改造服务

	采购预算
	90000.00元

	评审方法
	√最低价法
综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	供应商须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，持有有效营业执照，具备独立承担民事责任、履行合同全部义务的能力；本项目为机房线路整治、布线改造、网络优化项目，不接受联合体投标，不允许转包、违法分包，不接受个体工商户、分支机构参与投标；经营范围须包含计算机系统集成、机房弱电工程、综合布线、网络运维相关类目，营业执照经营范围无对应项视为资格不满足。
供应商提供现场线路整改、网络调试、故障应急抢修服务；近 3 年内至少具备2个及以上海关、边检、政务机关二级机房强弱电改造、综合布线标准化整治同类项目业绩，投标时须提供对应中标通知书、施工合同、竣工验收材料作为佐证，具备完善施工、技术、售后团队，保障项目离线施工、按期交付、稳定履约。
供应商自有固定弱电、网络、配电运维技术团队，在岗人员持有低压电工证、弱电系统施工、网络设备调试、机房运维等有效资格证书，全部持证上岗，可熟练完成机房光纤规整、网线整改、强弱电布线、网络优化、故障排查、台账建设全流程施工工作。
供应商未被列入 “信用中国” 网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单；未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，无重大违法违规经营记录；投标时须提供招标公告发布时段内官方网站信用查询截图作为有效证明材料。
供应商所有施工线材、辅材、光模块、AP、配电设备、网络配套材料均为全新正品、国标达标产品，不接受翻新、二手、劣质线材；所有光纤、网线、线槽、理线配件、标识材料必须符合国家综合布线规范，施工工艺符合机房标准化整治要求。
供应商具备有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，具备正规机房弱电施工、网络整改标准化作业能力。
供应商须签订《保密承诺书》，具备政务涉密现场施工管理能力，施工人员全部签署保密协议，无涉密违规前科；施工期间所有机房业务数据、拓扑、台账资料严禁外泄。

	★
实质性需求
	本项目包含机房旧线路清理、光纤规整、网线配线架整改、强弱电布线改造、全网线路标识、网络优化调试、台账建设、现场勘线配合、垃圾清运、质保运维及所有配套辅材全流程交钥匙工程，所有施工工艺、技术标准、整改要求、售后要求均为实质性条款，不满足任意一条按无效投标处理。
一、项目核心改造技术要求
（一）光纤系统规范化改造
1. 全面梳理机房所有入户光纤、业务传输光纤，对老化、破皮、挤压、过度弯折、传输衰减异常光纤全部更换。
2. 所有裸露光纤统一加装防护套管，全程规范防护，杜绝受压、折损、断裂隐患。
3. 规范尾纤盘绕弧度、统一加装理线器、绕纤配件，杜绝交叉缠绕、乱拉乱接，保证光路稳定、整洁、可运维。
4. 重新规整光收发设备、光模块、机架布局，设备统一固定、整齐摆放、预留充足散热空间，整体布局标准化、规范化。
5. 各类光纤物理完全分离，不同业务光路不得共用线槽、理线架、配线区域，严禁交叉混走，单独分区布设，加装隔离挡板；主干光纤全部采用低烟无卤阻燃型光纤，套管、线槽阻燃等级不低于V0级；采用不同颜色防水标签标识，台账单独分册归档。
（二）网线、配线架标准化整治
1. 全面清理机柜、配线架、交换机端口内所有废弃、冗余、闲置、杂乱网线，彻底清空无效旧线路。
2. 全部更换老化、破皮、接触不良、传输不达标的网线、跳线，统一使用国标六类千兆网线，保障全网传输质量稳定。
3. 重新规划配线架端口分区，按业务、用途分类规整，端口排布有序、逻辑清晰，实现业务链路可查、可管、可追溯。
4. 机柜统一加装垂直、水平走线槽、理线环，所有网线分层走线、横平竖直、规范绑扎，杜绝飞线、乱线、跨柜乱搭问题。
5. 各类功能不同网线跳线分槽、分机柜、分配线架独立布设，间距≥30cm，中间加装金属屏蔽隔板，杜绝信号串扰、数据泄露风险。
（三）机房强弱电电路整改优化
1. 全面排查机房所有供电线路、机柜插排、供电插座、供电回路，更换全部老化、破损、不安全供电配件。
2. 严格执行强弱电物理分离标准，强电、弱电分层、分槽、分区布设，保持规范安全间距，杜绝电磁干扰、漏电、短路、火灾安全隐患。
3. 优化机房配电回路负载，均衡机柜供电负荷，消除单回路过载发热隐患，完善机柜接地、防静电、安全防护措施。
4. 规整所有机柜内部供电走线，布线整齐、固定牢靠，全面提升机房整体用电安全等级。
（四）全线线缆统一标识及台账建设
1. 机房所有光纤、尾纤、网络跳线、强弱电供电线缆两端全部粘贴防水永久统一标签。
2. 标签明确标注归属企业、业务用途、起始点位、终止点位、链路编号，做到一线一标、一链一号。
3. 完整建立机房线路电子台账 + 纸质台账，包含光路台账、网络链路台账、强弱电台账、端口对应表，实现全机房线路标准化、可视化、可追溯管理。
（五）机房整体网络优化整治
1. 梳理机房全网拓扑结构，优化主干链路、上联下联链路走向，消除线路交叉干扰、杂乱布线导致的网络丢包、延迟、卡顿问题。
2. 规整交换机端口链路、业务链路、设备互联链路，规范全网布线逻辑，提升整体网络稳定性、传输效率。
3. 排查机房现有网络异常点位，通过换线、规整、屏蔽干扰、优化走线，彻底解决因布线不规范造成的网络不稳定隐患。
4. 优化机柜设备散热、布线环境，减少线路挤压、拉扯、长期受力问题，降低网络故障率，提升机房整体网络运维稳定性。
（六）全域网络覆盖优化整治
针对本单位附属功能区域无线网络现状，开展全域网络信号排查与优化改造。开展区域网络信号排查与优化改造。现有区域存在网络覆盖盲区、信号弱、频段干扰、带宽分配不均、部分点位无法正常联网等网络补盲升级，通过现场逐点位信号勘测、增补部署无线AP设备、优化网络频段、消除信号干扰、均衡带宽资源分配，实现整体区域无线网络全覆盖、无死角、低延迟、稳定流畅。
（七）现场链路勘线确认配合
离线施工前，组织我方人员开展现场勘线工作，施工单位全程配合我方人员现场指认、逐一核对在用光纤、网络业务链路，所有在用链路信息签字存档，未完成确认的链路，施工方严禁拆除、割接、改动，防止施工误操作造成业务中断。
二、施工实施硬性要求
1. 本项目采用机房离线停机窗口施工模式，提前报备停机时间、施工方案，错峰施工最大限度降低业务影响。
2. 所有布线、光纤熔接、强弱电施工、网络调试严格按照国家综合布线标准、机房建设规范执行，全部材料为国标全新正品。
3. 施工全程文明施工，每日完工清理现场，所有废弃线缆、废料、垃圾统一清运出场，保持机房整洁规范。
4. 施工全过程服从机房管理制度，严禁私自改动在用设备、私自变动已确认业务链路，严禁违规带电作业。
三、交付成果硬性要求
1. 完整机房光纤、网络、强弱电线路纸质 + 电子台账一套；
2. 全机房线缆标签对照表、端口对应表、链路点位清单；
3. 机房改造前后全景对比照片、施工影像资料；
4. 线路勘线签字确认汇总档案；
5. 网络设备、光设备配置备份文件、网络优化调试记录；
6. 完整竣工报告、整改说明、运维资料全套归档。
四、售后服务实质性硬性条款
1. 质保服务：本项目整体免费质保不少于 1 年，质保期内所有线路故障、网络不稳定、标签脱落、布线松动等问题全部免费上门整改、免费更换辅材材料。
2. 故障响应时效：提供 7×24 小时电话技术支持，接到网络、线路故障报修后及时响应，质保期内对线路标识、线路老化、松动、干扰、网络异常隐患，短时间内抵达现场排查整改。
3. 技术培训交付：项目完工后对甲方运维人员开展现场培训，包含线路识别、标签台账使用、日常巡查、简单故障判断、网络基础运维内容。
五、项目约束要求
1. 本项目全程严禁转包、违法分包，一经查实采购人有权终止合同、扣除履约保证金。
2. 所有竣工资料、台账、影像、巡检记录、培训资料、质保承诺函必须完整归档，作为验收、审计、支付必备材料。
3. 所有施工工艺、整改效果、网络稳定性、台账完整性必须 100% 达标，未达标无条件整改直至合格。

	评审因素
	√最低价法

	其他因素
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