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[bookmark: _Toc8059]第一章  招标公告
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程
招标公告
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]（招标编号：NMGLZ-20260720）
项目所在地区：内蒙古自治区、呼和浩特市
一、招标条件
本呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为财政资金：57.3543万元，招标人为中华人民共和国呼和浩特海关。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程（详见招标文件）
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
【1】呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程；
三、投标人资格要求
【1】呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程的投标人资格能力要求：
1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；
2、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（三证合一投标人仅需提供营业执照副本原件）；
3、开户许可证原件或基本存款账户信息；
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、投标人参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
8、信用要求：投标截止时间前，投标人未被列入“信用中国”、“中国政府采购网”等平台的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2026 年 08 月 04 日 09 时 00 分到 2026 年 08 月 11 日 17 时 00 分
获取方式：邮箱获取
五、投标文件的递交
递交截止时间： 2026 年 08 月 25 日 09 时 30 分
递交方式：呼和浩特市赛罕区如意和大街雅世大厦 13 楼开标室纸质文件递交
[bookmark: OLE_LINK23]六、开标时间及地点
开标时间： 2026 年 08 月 25 日 09 时 30 分
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]开标地点：呼和浩特市赛罕区如意和大街雅世大厦 13 楼开标室
七、其他
[bookmark: OLE_LINK48]投标报名需提供资料：
1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；
2、报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”原件（“授权委托书”附法人及被授权人的身份证复印件）；
3、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（三证合一投标人仅需提供营业执照副本原件）；
4、开户许可证原件或基本存款账户信息；
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人须提供2024年度或2025年度会计师事务所出具的财务审计报告；若投标人为2025年度新设企业，可提交开户银行出具的资信证明，或提供具有良好商业信誉和健全财务会计制度的书面声明）；
6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供近一年内任意一个月的纳税完税证明及单位社会保险缴费明细作为佐证材料；依法免税、无需缴纳社会保险的投标人，须提供税务、社保主管部门出具的有效免税、免缴证明文件；投标人也可自行出具具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面声明）；
8、投标人参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
9、信用要求：投标截止时间前，投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录名单（提供相关信用截图）；
本项目不允许联合体投标。
注：
1、企业信息如有变更须具有发证机构出具的有效企业信息变更说明。报名时法人或被授权人需在上述规定的时间内将以上资料逐页加盖公章版原件扫描件以一个完整PDF文件的形式发送至邮箱3346233217@qq.com，邮件命名格式为：公司名称+项目名称+联系人+联系电话，未按照规定发送资料或资料提供不全者不予发放招标文件；
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]2、潜在投标人须在招标代理机构完成报名登记后方可获取有效招标文件。中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、内蒙古招投标公共服务平台、呼和浩特海关门户网站公示的招标文件及附件仅作信息公开查阅使用，不代表投标人已完成报名登记，亦不视为招标代理机构发放有效招标文件；投标人通过上述平台或其他任何渠道自行获取的招标文件均无效，不得作为本次投标依据。未在招标代理机构办理报名登记的潜在投标人，不具备本项目投标资格，由此产生的一切后果由投标人自行承担。
公告发布法定媒介：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）
公告发布补充平台：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台(https://www.nmgztb.com.cn/)；呼和浩特海关官网（http://huhehaote.customs.gov.cn/）
八、联系方式
[bookmark: OLE_LINK71]招 标 人：中华人民共和国呼和浩特海关
地    址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意开发区如意和大街37号
联 系  人：李女士
电      话：0471-6982817（工作专用）
电子邮件：/
招标代理机构：内蒙古利贞工程项目管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK44]地    址：呼和浩特市赛罕区如意和大街雅世大厦13楼
联 系 人: 云佳欣、刘佳慧
电    话：13384896209（工作专用）
电子邮件：3346233217@qq.com

[bookmark: _Toc28465][bookmark: _Toc13458]
第二章  投标须知
[bookmark: _Toc496690839]投标须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称：中华人民共和国呼和浩特海关
联系人：李女士
电 话：0471-6982817（工作专用）

	1.1.2
	代理机构
	名称：内蒙古利贞工程项目管理有限公司
联系人：云佳欣、刘佳慧
联系电话：13384896209（工作专用）

	1.1.3
	项目名称
	呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程

	1.1.4
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]项目地点
	呼和浩特市

	1.1.5
	采购分包情况
	无

	1.2
	资金来源
	财政资金

	1.3.1
	供货期
	自合同签订后30日历天内

	1.3.2
	质保期
	3年

	1.3.3
	供货地点
	呼和浩特海关办公楼

	1.3.4
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日历天

	1.4.1
	投标人资格条件、能力和信誉及资格审查
	资格条件：
1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；
2、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（三证合一投标人仅需提供营业执照副本原件）；
3、开户许可证原件或基本存款账户信息；
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、投标人参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
8、信用要求：投标截止时间前，投标人未被列入“信用中国”、“中国政府采购网”等平台的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
本项目不允许联合体投标。
资格审查方式：资格后审
资格审查内容：
（1）报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”原件（“授权委托书”附法人及被授权人的身份证复印件）；
（2）营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（三证合一投标人仅需提供营业执照副本原件）；
（3）开户许可证原件或基本存款账户信息；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人须提供2024年度或2025年度会计师事务所出具的财务审计报告；若投标人为2025年度新设企业，可提交开户银行出具的资信证明，或提供具有良好商业信誉和健全财务会计制度的书面声明）；
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（6）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供近一年内任意一个月的纳税完税证明及单位社会保险缴费明细作为佐证材料；依法免税、无需缴纳社会保险的投标人，须提供税务、社保主管部门出具的有效免税、免缴证明文件；投标人也可自行出具具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面声明）；
（7）投标人参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（8）信用要求：投标截止时间前，投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录名单（提供相关信用截图）；
注：以上内容复印件均需装订在投标文件中。

	1.4.2
	是否接受联合体
	[bookmark: EB338d1710caad422aadcd72056827988f]不接受
□接受

	1.4.3
	资格审查方式
	资格后审

	1.5
	踏勘现场
	[bookmark: EBca27caeb85e6440fba6aad4a7b2a8431]不组织
□组织

	1.6
	投标预备会
	[bookmark: EBa7a5c307f6554db1bb7f7baea2e0e321]不召开
□召开

	1.7
	偏  离
	[bookmark: EBf4b2f6b668c74111870b1f5236ee6584]不允许；

	2.1.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	2.1.2
	投标截止时间
	2026 年 08 月 25 日上午 09 时 30 分（北京时间）

	2.1.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	澄清文件发出后24小时以内

	2.1.4
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	修改文件发出后24小时以内

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	与投标文件纸质版相同内容的电子版投标文件。

	3.2
	投标报价采用的方式
	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]（1）参照有关规定，结合项目实际和投标人自身情况自主报价。投标报价包括完成本项目招标范围内的全部费用（包括运费、人工、税金等可能发生的全部费用）。
（2）投标价格为一次性价格，投标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	3.3
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4
	投标保证金
	投标保证金缴纳要求：（本项目不适用）

	3.5.1
	近年财务状况年份要求
	[bookmark: EB20c13a645c7642c2bfab4f4037eb1a3b]近三年；

	3.5.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	[bookmark: EB0a4fc0da609544e4b2e3d6b15ded1b99]近三年；（2023年7月1日至今）

	3.5.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	[bookmark: EBc54ce0c5d0dc4cf0a3825e3eb92fdc15]近三年；（2023年7月1日至今）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	[bookmark: EB5ee3506baeb4427d8ac7511943f3c823]不允许
□允许

	3.7.1
	签字和盖章要求
	1.纸质投标文件中要求签字、盖章的地方加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字。

	3.7.2
	投标文件份数
	纸质版正本壹份、纸质版副本肆份。

	3.7.3
	装订要求
	1.纸质投标文件按照投标人须知总则规定的投标文件组成内容进行装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
2.牢固装订成册是指投标人用线或金属丝等牢固紧密扎紧或书脊涂抹粘合剂，以保证投标文件不至于散开或用简单方法将任何一页在没有任何损坏情况下去除或插入。
未按以上要求装订的纸质投标文件不予接收。

	4.1.1
	密封要求
	1、开标一览表单独密封递交。将开标一览表（须签字并加盖公章）放入单独的密封信封。
2、投标文件电子版（U盘1份）密封递交。
3、投标文件正本及副本密封在一个单独的信封内，并注明“正本、副本”字样。
4、投标时，须将上述三个单独的信封分别递交。

	4.1.2
	封套上写明
	送：内蒙古利贞工程项目管理有限公司
项目名称： 
项目编号：
投标单位：________________________
[bookmark: EBa0ee2239688740e58049d1074f4b696d]投标文件在  年  月  日  时  分（投标人按开标时间自行填写）前不得开启

	4.1.3
	是否退还投标文件
	[bookmark: EB3afafdbe29c14bdf960af777cf04218b]□是
否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：内蒙古利贞工程项目管理有限公司开标室（呼和浩特市赛罕区如意和大街雅世大厦13楼）
开标参与人员：参加本项目的授权委托人须携带身份证、授权委托书参加开标会议；

	6.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54]评标委员会构成：5人，由采购人代表1人及专家库中随机抽取4名评审专家组成。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	7.2
	签订合同时间
	中标通知书发出30日内

	8、需要补充的其他内容

	*8.1
	招标预算
	1、招标预算：伍拾柒万叁仟伍佰肆拾叁圆整（小写573543.00元）
2、投标报价超出招标控制价的投标人其投标文件将会被否决。

	*8.2
	招标文件获取方式
	潜在投标人须在招标代理机构完成报名登记后方可获取有效招标文件。各公告发布平台公示的招标文件及附件仅作信息公开查阅使用，不代表投标人已完成报名登记、不视为发放有效招标文件；投标人通过任何渠道自行获取的招标文件无效，不得作为投标依据。未办理报名登记的潜在投标人不具备投标资格，相关后果自行承担。

	*8.3
	采购方式说明
	依据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定，本项目预算金额57.3543万元，未达到法定公开招标数额标准，依法可选择竞争性磋商、竞争性谈判、询价等非招标采购方式。本项目为海关涉密会议系统改造项目，对设备安全资质、涉密施工管控、系统稳定性、后期运维保障要求较高。为扩大竞争范围，择优遴选具备同类涉密项目实施能力的供应商，保障项目建设质量与信息安全，采购人经研究决策，自愿采用公开招标方式实施本次采购。本次采购全过程严格执行公开招标法定程序，在政府采购法定指定媒体发布招标公告，招标文件发出之日至投标截止之日等标期不少于20日。

	*8.4 
	注：
1、本项目招标代理服务费由中标单位支付，服务费为固定金额 3500 元。
2、支付方式：转账、电汇、银行支票、现金等付款方式直接支付。
3、评标办法中涉及公司业绩、财务审计报告等商务资信方面的内容均必须在投标文件中装订复印件并加盖公章。
4、产品与质量标准：属于国家强制认证目录内的产品必须提供强制性产品认证（3C认证）；核心设备可能需要提供由CMA第三方检测机构出具的检测报告。
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1.总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2本次招标按照“中华人民共和国招标投标法”规定，遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则。
1.1.3本采购项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.4本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.6本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.7本项目采购分包情况：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围
1.3.1本次采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2供货及供货地点：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1详见投标人须知前附表。
1.4.2本项目不接受联合体投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目提供招标代理服务的；
（3）被责令停业的；
（4）被暂停或取消投标资格的；
（5）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标文件有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。
1.12 偏离
见投标人须知前附表
1.12.1投标文件中的下列情况属于重大偏离：
（1）未按招标文件的要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
（2）投标文件无投标人授权代表签字和加盖公章；
（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的时限；
（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
（5）投标人不接受招标文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分原则；
（6）投标人增加业主的责任范围，或者减少投标人义务；
（7）投标人提出不同的项目验收、计量、支付办法；
（8）投标人对合同纠纷、事故处理办法提出异议；
（9）投标人在投标活动中含有欺诈行为；
（10）投标人对合同条款有重要保留；
（11）投标人未按招标文件中给出的投标报价表格进行投标报价；
（12）投标人最终投标报价超过招标控制价的；
（13）投标文件未对招标文件要求的商务、技术条款作出实质性响应的。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标须知；
（3）采购需求及技术要求；
（4）合同条款及合同格式；
（5）评标办法；
（6）投标文件格式；
根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间10日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10日的，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间10日前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足10日的，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确定已收到该修改。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标承诺书；
（2）开标一览表；
（3）分项报价表；
（4）法定代表人身份证明；
（5）授权委托书； 
（6）服务方案；
（7）计划参加本项目服务人员一览表；
（8）投标人业绩情况表；
（9）技术规格响应表；
（10）各类证明材料。
3.2 投标报价
3.2.1计价原则
(1)投标人在编制投标文件时应根据招标文件、答疑文件(如有)、国家有关价格政策，根据企业自身实力、技术力量和管理水平，考虑风险因素，让利、优惠后在不违反国家有关法律、法规的情况下竞报承担本次服务的费用。
(2)投标人应充分了解本项目任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔或增加费用申请将不被批准。
(3)其他未说明的问题在合同中约定。
3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金（本项目不适用）
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和 “投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件组成部分。
3.4.2投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作否决其投标处理。
3.4.3采购人与中标人签订合同后5工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还；
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 企业资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证的证明材料、资质证书副本（如有）、投标授权书（如有）等的复印件。
3.5.2“投标类似业绩”应附合同协议书或中标通知书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并表明序号。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制 
3.7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关货物、服务、投标有效期、供货；采购需求及技术要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的正本和副本应一起包装，加贴分条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本及副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律：
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员名单；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、供货及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.3 否决投标的情形
投标有下列情形之一的，将视为无效投标，做否决处理：
（1）开标一览表表无单位盖章并无法定代表人或法定代表人的代理人签字或盖章。
（2）投标文件未按招标文件的要求予以装订的；
（3）未按招标文件的格式和要求填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
（5）投标人未经采购人同意，不参加开标会议的；
（6）其它不符合法律、法规规定的情形；
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员;
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第	五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
采购人在确定中标候选人后，将在“内蒙古招标网”上公示3个日历天。
在本章规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保（如有）
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。
7.3.2中标人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；
7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和督查
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他厉害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。
[bookmark: _GoBack]10.需要补充的其他内容:招标文件获取要求详见投标人须知附表
[bookmark: _Toc11354]

[bookmark: _Toc26477]第三章  采购需求及技术要求
一、项目说明
[bookmark: _Toc266431010][bookmark: _Toc266431118][bookmark: _Toc433266152]1.项目情况：呼和浩特海关业务分析研判室—弱电设备改造工程
2.供货期：自合同签订后30日历天内
3.供货地点：呼和浩特海关办公楼
4.质保期：3年
5.产品与质量标准：属于国家强制认证目录内的产品必须提供强制性产品认证（3C认证）；核心设备可能需要提供由CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。
6.付款方式：合同签订后付30%，设备到货后付60%，设备验收合格调试成功后付10%
7 知识产权归属、许可与侵权责任
7.1 存量原有知识产权投标人/供应商出厂自带硬件内嵌软件、原厂标准程序、原厂专利、商标等原有知识产权，仍归原制造厂商 / 供应商所有；供应商授予采购人永久、免费、仅限本海关研判室场地非独占使用权，采购人可开展设备调试、日常运维、故障排查、质保期内固件升级，无需额外支付软件授权费。未经采购人书面许可，供应商不得收回该使用许可。
7.2 本项目定制成果权属 本项目实施过程中，供应商专为采购人定制的空间布局图纸、网络布线方案、系统调试配置文件、涉密施工方案、运维手册、会议配套文档、适配本场地专属程序脚本等全部成果，全部知识产权（著作权、修改权、复制使用权等）自验收合格之日起无偿、独家归采购人所有。供应商仅可留存内部存档副本，未经采购人书面同意，不得对外商用、复制、泄露、转让、授权第三方使用；项目结束后须销毁全部自有存档涉密定制资料。
7.3第三方知识产权担保责任 供应商承诺本项目全部硬件、软件、固件、配套文档均已取得完整合法第三方授权，不存在专利、著作权、商标侵权隐患；若因第三方知识产权维权给采购人造成罚款、诉讼、业务中断、声誉损失，全部赔偿责任、律师费、诉讼费由供应商全额承担，采购人有权直接从尾款、质保金中抵扣。
7.4 保密与违约责任 供应商及项目所有参与人员对本项目定制资料、涉密系统方案永久负有保密义务；违反本条约定擅自使用、泄露、转让定制成果知识产权的，须向采购人支付合同总金额10%的违约金，不足以弥补损失的另行全额赔偿。
7.5 本条款符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》及内蒙古自治区政府采购相关管理规定，双方自愿遵守。
8.采购费用：合同中约定
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK63]8.1参照有关规定，投标报价必须是总价报价，结合项目实际和投标人自身情况自主报价。投标报价包括完成本项目招标范围内的全部费用（包括运费、人工、税金等可能发生的全部费用）。
投标人认为完成本招标文件规定的采购内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，且报价在合同实施过程中不予调整。
8.2其他未说明的问题在合同中约定。
二、项目总体目标
打造一体化多功能业务分析研判室，通过合理的空间布局优化与硬件配置，满足内部多场景使用需求，同步保障网络安全与使用便捷性，实现空间利用率最大化与功能多样化，为与会人员提供舒适、高效的工作环境。
三、硬件配置与部署要求
1.音视频与显示设备：配备简易音视频采集设备，包括全向麦克风、高清摄像头，保证录音清晰、视频画面稳定，支持全程录音与画面采集，采集数据可同步至核心加密服务器。配备专属显示设备，支持材料展示、音视频播放，显示设备与后台系统深度适配，支持内容放大、翻页、关键词检索，操作简单便捷。
2.网络设备：部署高安全级专属无线局域网设备，实现与核心服务器的网络互通，严格遵循海关网络安全要求，仅允许专属设备接入。预留充足的专属有线网络接口，分布于各个区域，作为无线局域网的应急备用，所有接口均与专属局域网直接连通，严格与外网、其他内网物理隔离。
3.设备间配置：设备间内放置1组机柜，用于存放网络设备、音视频设备主机、电源设备等，机柜摆放整齐，线路整理规范。配备基础的散热、供电设备，保证设备间内温度适宜，供电稳定，避免设备因过热或断电出现故障。
4.网络与安全要求
4.1网络架构：采用“无线为主、有线备用”的双接入模式，无线局域网为专属网络，与互联网物理隔离，仅承担设备连接与数据传输功能。部署白名单+密码双重认证机制，仅允许专属设备接入，禁止其他设备接入网络，保障网络安全。
4.2数据安全：所有数据（录音、材料、记录等）均进行存储与传输，存储于内部专属服务器，无外网导出、传输通道，防止数据泄露。建立操作日志记录机制，所有设备接入、数据传输、内容修改等操作均有迹可循，实现数据全流程溯源，日志保存期限不少于3年。
四、施工与交付要求
1.施工要求：施工需选择非工作时间进行，减少对日常工作的影响，施工前制定详细的施工方案与应急预案。施工过程中做好现场防护，保护原有建筑结构与装修，避免损坏；布线采用隐藏式设计，通过墙面开槽、踢脚线走线等方式实现，保证空间整洁美观。施工后清理现场，无施工残留，所有设备部署到位，线路连接规范，经调试合格后交付使用。
2.文档交付要求：项目实施过程中，提供空间布局设计图、设备部署图、网络布线图、设备采购清单等资料。项目验收后，提供完整的设备保修文件、硬件维护手册、安全管理手册，并提供设备故障应急处理方案。所有交付文档均为纸质版加加密电子版各一套，纸质版由专人保管，电子版仅存储于专属服务器。
3.后期维护要求：提供不少于3年的免费硬件维护服务，建立故障响应机制，故障报修后1小时内响应，现场处理不超过24小时。定期对设备、网络进行维护与检测，每季度进行一次全面调试，确保设备与网络始终处于最佳运行状态。
五、采购需求及技术要求：详见附件-呼和浩特海关三层会议室设备清单
注：以上参数所涉及的品牌、型号、具有指向性的条款仅仅代表“相当于”，投标人所提供的产品满足或优于该参数即可。


[bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc19778]第四章  合同条款及合同格式
（具体以实际签订合同为准）
[bookmark: _Toc11589]采购合同
（货物类合同参考文本）
合同编号：
甲方：***（填写采购单位名称）
地址：***（填写详细地址）
乙方：***（填写中标、成交投标人名称）
地址：***（填写详细地址）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及         项目（填写项目名称）      _（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。
一、甲方向乙方采购的货物基本情况
（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：                      。
（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。
二、乙方交付货物的时间及地点
（一）交付时间：                        
（二）交付地点：         （填写详细地址）
（三）交付货物的名称及数量：         
（四）乙方交付货物代表及联系电话：         （填写姓名和联系电话）
（五）甲方接收货物代表及联系电话：         （填写姓名和联系电话）
注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。
三、乙方交付货物的质量
（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。
（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。
四、乙方交付货物的包装及标识
（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
（二）货物的包装费用由乙方承担。
五、货物的运输要求
（一）运输方式及运输线路：         。
（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。
六、甲方对货物的验收
（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后         日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。
（二）在甲方收到货物         日内，如发现质量问题，甲方应在         日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出 的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在         日内负责解决处理。
（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证 据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。
七、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为         元（小写）         （大写）
八、付款时间、金额及条件
（一）付款时间及付款金额：         
（二）付款条件：         
（三）乙方账户信息
乙方名称：         
开户银行：         
银行账号：         
九、货物质量保证及售后服务
招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优 的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。
十、知识产权
乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
十一、违约条款
（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额         的         承担违 约责任。延期达到         日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方 损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的         承担违约责任。延期达到         日， 甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额         %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责 任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额         %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十二、不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在         天内提供有关 不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
十三、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：
（一）提交         仲裁委员会仲裁。
（二）向         人民法院起诉。
十四、合同保存
合同文本一式         份，采购单位、中标（成交）人、         各执  份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
十五、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：
1、货物清单（双方应盖章确认）
2、乙方出具的报价单（函）
3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
5、乙方投标（响应）文件
6、甲乙双方商定的其他文件
十六、双方约定的其他条款
                                           。
十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
十八、本合同由甲乙双方盖章生效

甲方名称：（章）                        乙方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）        乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日                                年 月 日


[bookmark: _Toc6892]第五章  评标办法（综合评分法）
评标原则和评标办法
[bookmark: _Toc4599588][bookmark: _Toc503345375]评标办法前附表
	[bookmark: _Toc503345376][bookmark: _Toc4599589]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标承诺书签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖公章

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	授权委托书
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	开户许可证或基本户证明
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	信用要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	供货期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	供货地点
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第三章“采购需求及技术要求”规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）最高投标限价

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分
技术评审：60分
商务评审：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	[bookmark: OLE_LINK14]对价格的评分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。

	2.2.3
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK18]投标报价得分计算公式
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分（30）

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
(30分)
	计算方法
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（30）
【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标唯一依据。因落实政府采购进行价格调整的，以调整的价格计算评标基准价和投标报价。

	2.2.4（2）
	技术
评审
（60分）
	会议系统核心设备参数匹配度（0-25分）
	投标人所投设备技术参数完全满足或正偏离招标文件要求的，本项得满分25分。
标注“▲”的为重要技术参数（共50项）：每出现1项不满足、负偏离或无响应，扣1分；本项累计最多扣15分，扣完即止。未标注“▲”的为一般技术参数：每出现1项不满足、负偏离或无响应，扣0.1分；本项累计最多扣10分，扣完即止。本项最低得分为0分，不计负分；正偏离不额外加分。
注：证明材料要求须提供技术参数偏离表及对应设备技术佐证资料，未提供有效证明材料的本项不得分。

	
	
	会议系统品质与涉密安全可靠性（0-15分）
	本项满分15分，针对所投会议系统设备整体品质、品牌实力、权威认证、涉密适配安全性等内容进行量化评审，依据有效证明材料逐项打分，具体细化评分标准如下：
①品牌实力与原厂资质（4分）：所投会议系统设备品牌行业认可度高、原厂资质完整有效、产品市场应用成熟广泛，得3分（含）～4分；原厂资质齐全、品牌正规合规、具备常规行业应用案例，得2分（含）～3分；原厂资质基本齐全、品牌合规、可满足基础使用需求，得0分（含）～2分；原厂资质缺失、无有效品牌及资质佐证，得0分。
②权威检测与安全认证（4分）：所投设备具备完整有效的国家及行业权威检测认证、齐全的信息安全相关认证，所有认证资料真实有效且在有效期内，得3分（含）～4分；具备核心权威检测及安全认证，少量非核心认证缺失，得2分（含）～3分；仅具备基础通用认证，专项涉密、信息安全认证缺失，得0分（含）～2分；无任何有效权威检测报告及安全认证，不得分。 ③产品成熟稳定性（3分）：所投会议系统产品技术成熟、运行稳定、故障率极低，适配长期高频次会议使用场景，得2分（含）～3分；产品性能稳定、无质量缺陷，可满足涉密会议常规使用需求，得1分（含）～2分；产品性能基本稳定，仅可满足普通常规会议使用，得0分（含）～1分；产品性能不稳定、技术成熟度不足，存在运行故障隐患，不得分。
④涉密场景适配安全（4分）：所投设备完全适配海关涉密办公环境，涉密适配管控措施完善，无任何信息泄露安全风险，得3分（含）～4分；设备适配涉密会议场景，核心安全防护措施齐全，可满足涉密会议基本安全使用要求，得2分（含）～3分；设备涉密适配措施一般，仅适配普通办公会议场景，涉密防护能力有限，得0分（含）～2分；设备无法适配涉密办公场景、无涉密安全防护措施、存在安全泄露风险，不得分。
注：任一评审子项无有效证明材料，该子项不予计分；全部子项无有效证明材料的，本项整体不得分

	
	
	会议系统改造及联调实施方案（0-10分）
	本项满分10分，按方案内容覆盖度、贴合项目场景程度逐项量化计分，存在内容缺项、表述简略、针对性不足或内容与海关涉密改造项目场景明显不符的，按对应标准扣分，本子项分值扣完为止。具体评分标准：
①施工组织与进度管控（2分）：方案包含明确的项目组织架构、人员岗位职责、关键节点管控措施、详细施工进度计划表，四项全部完整覆盖且贴合项目实际得2分，每缺失1项或对应内容不符合项目场景要求扣0.5分；
②涉密场地施工管控（2分）：方案包含进场人员保密审查与教育制度、施工区域物理隔离措施、涉密设备与资料保管流程、施工全程保密管理机制，四项全部完整覆盖且贴合涉密场景得2分，每缺失1项或对应内容不符合涉密施工要求扣0.5分；
③安装调试与系统联调（2分）：方案包含单设备安装调试规范、系统整体联调流程、与现有音视频系统/涉密网络的对接适配方案，三项全部完整覆盖、适配本项目设备及涉密环境得2分，每缺失1项或内容与项目实际适配场景不符扣0.7分，本子项分值扣完为止；
④供货与工期保障（1分）：方案完整包含设备供货周期、到货验收流程、延期供货应急预案，且内容贴合项目工期要求得1分，存在缺项、内容不实或不符合项目工期需求的不得分；
⑤安全文明施工（1分）：方案完整包含现场施工安全管理规范、消防安全防护措施、现有设施成品保护方案、施工垃圾清运机制，且适配本项目施工场地条件得1分，存在缺项、内容简略或不符合现场施工要求的不得分；
⑥验收交付与培训（2分）：方案包含分级验收标准与流程、竣工资料交付清单、使用人员操作培训计划，三项内容完整详实、贴合项目交付需求得2分，每缺失1项或内容与项目验收培训要求不符扣0.7分，本子项分值扣完为止。
注：未提供项目实施方案的，本项整体不得分。

	
	
	会议系统质保与运维保障
（0-10分）
	本项满分10分，依据投标文件书面承诺及有效证明材料评审，未明确对应服务承诺或无法提供有效证明材料的，对应子项不得分。具体评分标准：
①免费质保期限（2分）：承诺整机免费质保期≥3年的得2分；承诺1年以上、不足3年的得1分；质保期不足1年的不得分。
②故障应急响应机制（2分）：承诺提供7×24小时技术支持，故障响应时长≤30分钟、本地现场到场时长≤4 小时的得2分；仅提供工作日响应、到场时长＞4小时的得1分；无明确响应时效承诺的不得分。
③本地化服务能力（2分）：投标人在项目所在地设立固定售后服务网点，配备专属常驻技术服务团队，可为本项目提供全程属地运维保障的得2分；无本地固定售后服务网点、无常驻技术服务团队的不得分。
④定期巡检服务（2分）：承诺质保期内每季度提供1次免费上门巡检，并出具正式巡检报告的得2分；承诺每半年1次免费上门巡检的得1分；无定期上门巡检服务承诺的不得分。
⑤技术支撑与升级服务（2分）：承诺终身免费技术咨询、质保期内提供系统软件免费迭代升级服务的得2分；仅提供基础技术咨询支撑、无免费软件升级承诺的得1分；无任何技术支撑及升级服务承诺的不得分。
注：未提供完整项目质保与运维保障方案、服务承诺佐证材料的，本项整体不得分。

	2.2.4（3）
	商务
评审
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]投标人业绩
（0-10分）
	[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75]2023年7月1日至今，投标人独立完成的高清视频会议系统建设、会议系统升级改造、音视频系统集成、弱电智能化改造同类项目，每提供1个有效业绩得2分，本项最高得10分；无有效业绩得0分。
注：
1.需提供中标通知书或合同佐证材料（所提供的合同须包含项目名称、服务内容、双方签字盖章页、供货/服务清单页）；
2.业绩时间以中标通知书或合同签订日期为准，二者都提供的以较早日期为准；
3、业绩不限服务单位类型，材料不全、项目类型不符、时间不满足要求的不予计分
；
3.未提供相应有效证明材料的不得分。


价格扣除
	序号
	价格扣除评审内容
	扣除比例
	具体标准及要求

	1
	小型、微型企业价格扣除
	15%
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须提供《中小企业声明函》，且投标产品全部由该小微企业制造，方可享受价格扣除优惠。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，同等享受价格扣除。

	2
	本国产品价格扣除
	20%
	依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，对符合本国产品标准的产品给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品指在中国关境内完成实质性加工制造、国内生产成本占比达到规定比例的产品。投标人须提供《本国产品标准声明函》，并列明产品品牌、产地及境内生产说明。




1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会全体成员投票确定中标候选人顺序。
[bookmark: _bookmark84][bookmark: _Toc4599590][bookmark: _Toc503345377]2.评审标准
[bookmark: _bookmark85][bookmark: _Toc511399906][bookmark: _Toc511632516][bookmark: _Toc527125563][bookmark: _Toc528068094][bookmark: _Toc504386670][bookmark: _Toc511634362][bookmark: _Toc503345378][bookmark: _Toc4599591][bookmark: _Toc511745557]2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _bookmark86][bookmark: _Toc511399907][bookmark: _Toc4599592][bookmark: _Toc527125564][bookmark: _Toc504386671][bookmark: _Toc511634363][bookmark: _Toc503345379][bookmark: _Toc528068095][bookmark: _Toc511632517][bookmark: _Toc511745558]2.2分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务报价：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）企业情况及综合服务：见评标办法前附表；
（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
2.2.5 政府采购政策功能落实
对于⼩型、微型企业、监狱企业或残疾⼈福利性单位给予价格扣除。
2.2.6 相同品牌审查
采⽤最低评标价法的采购项⽬，提供相同品牌产品的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会按照招标⽂件规定的⽅式确定⼀个参加评标的投标⼈，招标⽂件未规定的采取随机抽取⽅式确定，其他投标⽆效。
使⽤综合评分法的采购项⽬，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，按⼀家投标⼈计算，评审后得分最⾼的同品牌投标⼈获得中标⼈推荐资格；评审得分相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会按照招标⽂件规定的⽅式确定⼀个投标⼈获得中标⼈推荐资格，招标⽂件未规定的采取随机抽取⽅式确定，其他同品牌投标⼈不作为中标候选⼈。
多家投标⼈提供的核⼼产品品牌相同的，按上述规定处理。
[bookmark: _bookmark87][bookmark: _Toc4599593][bookmark: _Toc503345380]3.评标程序
[bookmark: _bookmark88][bookmark: _Toc511634365][bookmark: _Toc511399909][bookmark: _Toc511745560][bookmark: _Toc504386673][bookmark: _Toc527125566][bookmark: _Toc528068097][bookmark: _Toc511632519][bookmark: _Toc4599594][bookmark: _Toc503345381]3.1初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _bookmark89][bookmark: _Toc511399910][bookmark: _Toc527125567][bookmark: _Toc511745561][bookmark: _Toc504386674][bookmark: _Toc511632520][bookmark: _Toc511634366][bookmark: _Toc503345382][bookmark: _Toc528068098][bookmark: _Toc4599595]3.2详细评审
3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _bookmark90][bookmark: _Toc527125568][bookmark: _Toc511745562][bookmark: _Toc504386675][bookmark: _Toc511634367][bookmark: _Toc528068099][bookmark: _Toc503345383][bookmark: _Toc4599596][bookmark: _Toc511632521][bookmark: _Toc511399911]3.3投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _bookmark91][bookmark: _Toc503345384][bookmark: _Toc511632522][bookmark: _Toc511634368][bookmark: _Toc4599597][bookmark: _Toc528068100][bookmark: _Toc504386676][bookmark: _Toc527125569][bookmark: _Toc511745563][bookmark: _Toc511399912]3.4  评标结果
3.4.1 除第二章“投标须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。


[bookmark: _Toc4599602][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc17638]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc59528760][bookmark: _Toc193101550][bookmark: _Toc496690844][bookmark: _Toc7357][bookmark: _Toc16295]格式一、投标文件封皮

（项目名称）


（正本/副本）
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK113]投标文件

（项目编号）



投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或代理人：            （签字或盖章）
日    期：        年   月    日



目录
（格式自拟）
[bookmark: _Toc59528764][bookmark: _Toc193101551][bookmark: _Toc29694][bookmark: _Toc496690848][bookmark: _Toc18582][bookmark: _Toc496690845][bookmark: _Toc59528761][bookmark: _Toc21298][bookmark: _Toc193101552][bookmark: _Toc25112]
格式二、投标承诺书
致：                  （招标人名称或采购代理机构名称）
你方组织的         （项目名称）的招标，       （项目编号），我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。
二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。
三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。
五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。
六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行采购合同。
七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
八我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。
详细地址：                              
邮政编码：                              
电 话：                                 
电子邮箱：                              
投标人开户银行：                        
账号/行号：                             
投标人名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：       年       月       日
[bookmark: _Toc19675]格式三、开标一览表
	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价（元）
	人民币大写：                小写：

	供货期
	

	供货地点
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	备注
	


[bookmark: OLE_LINK59]注：
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]1、投标报价包括完成本项目招标范围内的全部费用（包括税金、运费、等可能发生的全部费用）。
2、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
3、价格应按照“投标人须知”的要求报价。
4、此表除保留在投标文件正本中外，还要将另一份完全相同的本表密封装在一个信封中，单独密封递交，作为唱标之用。
5、以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。
6、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。


投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或代理人：                （签字或盖章）
[bookmark: _Toc193101553]日  期：       年       月       日

[bookmark: _Toc714][bookmark: OLE_LINK122]格式四、分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	设备
名称
	技术规格及标准
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK125]品牌
	[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127]产地
	[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK129]制造商
名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本分项报价表如填写不下，可另页描述。

投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）
日  期：       年       月       日


[bookmark: _Toc18997]格式五、法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地    址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



法定代表人身份证扫描件
正面


法定代表人身份证扫描件
反面








投标人：                            （盖单位公章）

日  期：       年       月       日 
[bookmark: _Toc496690850][bookmark: _Toc59528768][bookmark: _Toc30147][bookmark: _Toc25598][bookmark: _Toc16952]
格式六、授权委托书

本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。参加                （项目名称）的招标。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无权转委托，特此委托。


法定代表人身份证扫描件
正面


法定代表人身份证扫描件
反面








委托代理人身份证扫描件
正面


委托代理人身份证扫描件
反面







投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                        

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：                        

日  期：       年       月       日

[bookmark: _Toc884]格式七、服务方案
[bookmark: _Toc9898]主要内容包括但不限于：针对本项目特点，保证本项目质量、全面和合理等方面的措施与方案。（格式自拟）

[bookmark: _Toc28151][bookmark: _Toc59528770][bookmark: _Toc4294][bookmark: _Toc26578]
格式八、计划参加本项目技术人员一览表
	总人数
	
	专业技术人员
	

	计划参加本项目的主要人员

	姓名
	本项目
拟任职务
	年龄
	职  称
	学历
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK72]注：1.后附相应人员证明材料复印件。
2.如内容、表格不够可以自行扩展。


[bookmark: _Toc5869]格式九、投标人业绩情况表
	序号
	招标人
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]采购内容
	合同总价
	签订时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82]注：投标人根据上述业绩情况后附相应证明材料复印件。
[bookmark: _Toc496690852][bookmark: _Toc59528772][bookmark: _Toc18348][bookmark: _Toc533069327][bookmark: _Toc2882][bookmark: _Toc527812215]
格式十、技术规格响应表

	序号
	货物
名称
	招标文件技术要求的
参数及要求
	投标人提供的参数及要求
	响应
程度
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.投标人应根据“采购需求及技术要求”对照所提供的货物的规格及技术要求、标准等情况进行逐项评议。
2.若无偏离，在“响应程度”栏中填写 响应或完全响应；若有偏离在“响应程度”栏中填写 不响应或不完全响应，并在“说明”栏中作出说明。
3.表格不够可另接。



[bookmark: _Toc31808][bookmark: _Toc17196]格式十一、各类证明材料
[bookmark: _Toc4007][bookmark: _Toc22593]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	
	联系电话
	

	经济性质
	
	成立时间
	

	营业执照注册号或统一社会信用代码
	

	详细地址
	

	法定代表人
	
	是否本单位专职人员
	
	学历
	

	企业人员及资产情况
	员工总人数
	

	
	专业人员人数
	

	
	固定资产（万元）
	

	营业范围
	

	综合指数
	注册资金
	
	财务状况
	

	
	人员情况
	

	
	办公场所房屋产权
	自有或租赁（附产权证明或租赁合同）

	诚信情况
	

	备注
	



注：本表后应附营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件。

[bookmark: _Toc16705]

[bookmark: _Toc29876]（二）招标文件要求的资格审查材料：

近三年内没有重大违法记录书面声明（格式）

                     （招标人）： 

我公司自愿参加        （项目名称）        （项目编号）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规规定，同时郑重声明：
我公司参加采购活动前三年内在经营活动中未发生：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
若我公司以上声明不实、内容虚假，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
特此声明






 
投标人：                 （盖单位公章）

日  期：       年       月       日


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明（格式）

                     （招标人）： 

我公司自愿参加        （项目名称）        （项目编号）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规规定，同时郑重声明：
我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
若我公司以上声明不实、内容虚假，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
特此声明。





投标人：                 （盖单位公章）

日  期：       年       月       日



[bookmark: _Toc14571][bookmark: _Toc4034]（三）投标人认为需提供的其他资料。


（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司（联合体）参加	（单位名称）的	（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于	  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：             
日 期：     年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报


（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司
（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	  （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为	  （企业名称），从业人员	  	人，营业收入为	  万元，资产总额为	  万元1，属于	  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	  （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为		  万元，属于	  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：             
日 期：     年    月    日
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（以下格式文件由投标人根据需要选用）

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：	
    年    月    日


关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
XXX. XXX， ⽣产⼚为 XXX， ⼚址为 XXX。 XXX 的中国境内⽣产的组件成本占⽐≥     。 XXX 的     在中国境内⽣产。 XXX 的    在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：            
     年    月    日 

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏⼀并填写。
2.⽣产⼚名与⼚址应与⽣产⼚营业执照载明的相关信息保持⼀致。
3.该产品的中国境内⽣产的组件成本占⽐相关要求实施前，“规定⽐例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键⼯序要求实施前，“关键⼯序”栏可不填，下同。



本国产品成本⽐例声明表
XXX
	
序号
	
采购⽂件要求的产品名称
	投标文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号
）
	
响应的产品是否为本国产品

	1
	
	
	

	本国产品在产品总成本中占⽐合计（%）：XXX




投标人名称（盖章）：	 
年 月    日

注：
1.供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的⽂件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“⾮本国产品”栏中勾选，按照《中国境内⽣产的组件成本核算基本规则》（⻅下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占⽐。
2.供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部⻔规定的有关证明⽂件。出具符合要求的《声明函》或有关证明⽂件的，该产品视为本国产品。
附件1：
中国境内⽣产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内⽣产的组件成本，⼀般按照其⼆级组件的相关成本进⾏核算。按照产品的⼀级组件进⾏成本核算能够满⾜中国境内⽣产的组件成本判定需求的，可以按照⼀级组件的相关成本进⾏核算。
⼀、产品的⼀级组件是指直接组成产品的组件。产品的⼆级组件是指直接组成产品⼀级组件的组件。⼀级组件不可分解的，视同
⼆级组件。
⼆、⼆级组件在中国境内⽣产的，其全部成本计⼊中国境内⽣产的组件成本；⼆级组件不在中国境内⽣产的，其成本不计⼊中国境内⽣产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进⾏计算。
四、需要对成本核算规则予以进⼀步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部⻔另⾏规定。
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	会议系统报价清单表

	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位
	是否是核心产品

	一、业务分析研判室（面积约16.3*8.6=140.18平米）

	1、LED显示系统

	1.1 LED显示屏系统(显示屏净尺寸4.2m*2.3625m=9.9225平米，屏体分辨率：3360*1890,大屏功耗：4KW）

	1
	户内全彩LED屏
	1.采用集成三合一COB全倒装共阴封装；
2.采用≤1.25mm点间距，像素点密度≥640000点/m²；
3.采用CNC一体成型压铸铝箱体；
4.箱体尺寸≥600mm（宽）×337.5mm（高）；
5.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB直接接触，PCB边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比较带塑胶套件底壳产品能更好的解决色彩漂移及保证因导热影响屏体加速老化减少使用寿命等现象；
6.采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作；
7.亮度可达到≥200-600cd/m²（可调），可通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节；
8.刷新频率≥3840Hz；
9.平均功耗：≤104W/m²；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；
12.LED显示屏具备FLASH智能存储电路，可以储存模组校正数据，更换模组可自动回读校正数据，存储容量≥1MB；
13.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%，40%，70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
▲14.为保证系统兼容性、一致性以及售后便捷性，LED屏、会议主机、音频处理器、无线话筒、智慧物联中控系统须同一品牌
	9.9225
	平方米
	是

	2
	视频处理器
	1.具备带载面积≥780万像素，宽度≥10240点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥6个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥2路HDMI 1.3输入接口；
9.具备≥12路网口输出，≥1路HDMI 1.3输出接口，用于预监输出显示；
10.具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放功能；
	1
	台
	否

	1.2 控制设备以及配套设备

	1
	台式电脑
	处理器配置不低于英特尔i7 处理器，内存不低于16G，硬盘不低于1TB，套装带显示器、windows操作系统。
	1
	台
	否

	2
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.内置10A-16A备用三孔万能插座；
13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	1
	台
	否

	1.3 技术服务费

	1
	技术服务费
	/
	1
	项
	否

	2
	包装材料
	8mm胶合免熏蒸木箱
	7.9872
	平方米
	否

	2、智慧一体机显示系统

	1
	AI智慧会议平板
	1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。
2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。
3.整机屏幕采用≥98英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。
4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。
▲5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。（提供产品接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
6.产品采用≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。
7.产品具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，具有实时监测和显示温度与湿度功能，并能根据环境光照自动调节亮度；具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。
8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。
9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。
10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，随页批注之后可以保存为PDF，满足展示更多文档内容的需求。
▲11.具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
12.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥8个分屏。
▲13.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。（提供截图证明佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
14.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。
15.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。
16.支持设备检测功能，可检测主板硬件完整性和外接设备功能是否正常。
17.支持设备管理功能，可批量操作设备开关机、设备巡视、远程控制等。
▲为保证产品的质量和用户的使用安全，投标产品需通过低蓝光认证（蓝光比率≤25%）。（提供产品通过低蓝光认证证书复印件佐证并加盖制造商公章）
	2
	台
	是

	2
	移动支架
	1.材质：SPCC高强度钢（主体），PA6+PU（脚轮）
2.高度调节行程：0-100mm
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.适用一体机尺寸：86英寸-110英寸
	2
	台
	否

	二、数字会议系统（话筒单元手拉手连接，会讨单元由会议主机供电；支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY；根据不同的需求选择不同的话筒单元）

	1
	AI会议主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
▲2.采用全国产研发核心芯片与元器件，实现100%国产化，同时支持国产操作系统的连接与控制。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
3.系统采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz；采用超五类屏蔽线，确保会议信息长距离传输。
▲4.集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
5.通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT。
6.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。
▲7.系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言；有线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至16之间的任意数量，无线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至8之间的任意数量。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
8.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
▲9.兼容C/S架构，采用兆芯处理器搭配银河麒麟操作系统，兼容windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
10.具有消防报警联动触发接口，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保参会人员安全。
▲11.满足GB/T 35770-2022（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的佐证资料并加盖制造商公章）
	1
	台
	否

	2
	国产会议主机内嵌软件
	技术参数：
1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
3.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。
4.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	1
	套
	否

	3
	会议话筒
	1.话筒采用≥48kHz采样率。
2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。
▲3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。
▲5.可通过UI设置SSID。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。
7.具有发言计时和定时发言功能。
8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。
10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。
11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
▲13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。
15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。
	1
	台
	否

	4
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持中英文语言管理界面。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息
	1
	套
	否

	5
	会议话筒
	1.话筒采用≥48kHz采样率。
2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。
▲3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。
▲5.可通过UI设置SSID。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。
7.具有发言计时和定时发言功能。
8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。
10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。
11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。
▲13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件印件并加盖制造商公章）
14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。
15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。
	14
	台
	否

	6
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持中英文语言管理界面。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息
	14
	套
	否

	7
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	1
	台
	否

	8
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	1
	台
	否

	9
	网络连接设备
	1.≥9个10/100/1000Base-T RJ45端口，≥1个千兆SFP光⼝；
2.1〜8号千兆RJ45端⼝⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；
3.⽀持智能开局、异常告警、快速排障；
4.⽀持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制；
5.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。
	1
	台
	否

	10
	连接线
	≥30米延长线（一公一母）
	1
	根
	否

	11
	插座
	1.一进三出连接单元
2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。
	1
	个
	否

	三、扩声系统（满足会场的扩声声压级需求，保证会场声音清晰、高保真；确保无电流声、无飞麦等不良现象）

	1
	专业功放
	1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。
2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。
3.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护功能。
4.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。
5.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
6.常规带载8Ω，最低带载4Ω。
7.输出功率：立体声8Ω ：≥200W×4；立体声4Ω：≥380W×4；桥接8Ω：≥760W×2
	2
	台
	否

	2
	天花喇叭
	1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案；
2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。
3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。
4.额定功率≥100W
5.阻抗：≤8Ω
6.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz
	8
	只
	否

	3
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
▲9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
▲10.符合GB/T30146-2023（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的佐证资料并加盖制造商公章）
	1
	套
	否

	4
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套
	否

	5
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	1
	套
	否

	6
	数字调音台
	1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。
5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
7.具有面板锁定按键，防止误操作。
8.支持中英文界面切换，且无需重启。
▲9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面截图佐证并加盖制造商公章）
▲10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。（提供功能界面截图佐证并加盖制造商公章）
11.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。
	1
	台
	否

	7
	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
▲12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
▲13.符合GB/T 24405.2-2010（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的佐证资料并加盖制造商公章）
	1
	台
	否

	8
	移动端管理服务端软件
	1.支持对输入通道信号增益可视化调节，支持等同或优于-72dB~+12dB增益范围调节。
2.支持对输出通道信号增益可视化调节，支持等同或优于-72dB~+12dB增益范围调节。
3.显示每个通道的电平和增益，支持对每个通道的快速静音/开启按钮。
4.支持预设≥100个场景，可快速切换设置场景。
5.带有混音器设置，根据音频输入输出任意调整，支持输入通道信号经过处理后给到任意输出通道信号。
6.可根据全系列音频处理器设备及现场调试情况调整输入输出通道显示与隐藏。
	1
	套
	否

	四、摄像跟踪以及录播系统（跟中控、数字会议系统搭配使用，谁讲话特写谁；录播主机可以录制现场画面，并可以直播、点播）

	1
	摄像机
	1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。
2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。
6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。
7.支持2D、3D降噪技术。
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。
9.支持AAC音频编码。
10.支持PoE供电。
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件并加盖制造商公章以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清视频会议专用摄像头内嵌软件”或相近的软件。
	3
	台
	否

	2
	高清视频会议专用摄像头内嵌软件
	1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。
2.支持高清≥1080P/60帧视频处理能力。
3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。
4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。
5.支持2D、3D降噪技术。
6.支持预置位设定及调用功能。
	3
	套
	否

	3
	支架
	尺寸：164.3mm × 141.5mm × 12.4mm
重量：0.45kg
	1
	套
	否

	4
	支架
	1.脚架材质:铝合金
2.脚管节数：3节
3.脚管管径：最大管径17.5mm，最小管径14mm
4.展开高度：1890mm
5.最大承重：8kg
6.收纳高度:860mm
7.最低高度:830mm
8.脚架自重:4.4kg
	2
	套
	否

	5
	AI智慧录播主机
	1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。
2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。
4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。
5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。
6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。
▲7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6路控制接口，≥5路USB接口，≥2路音频输出接口。（提供设备接口图佐证并加盖制造商公章）
8.主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。
9.支持≥8台云台摄像头同时控制转动、缩放。
10.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局。
11.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。
▲12.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供功能界面截图佐证并加盖制造商公章）
13.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。
14.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。
15.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。
16.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。
17.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。
18.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。
▲19.加密录制：支持国密算法音视频加密录制，≥2种加密方式；支持对录制视频进行加密操作，支持配置多个加密狗使用；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（提供功能界面截图佐证并加盖制造商公章）
▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件并加盖制造商公章以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“自动录制控制内嵌软件”或相近的软件。
	1
	台
	否

	6
	自动录制控制内嵌软件
	1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。
2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。
3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。
4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。
5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。
	1
	套
	否

	五、中控管理系统（可以集中管理会场的设备，具有操作智能化、人性化等特点）

	1
	AI智慧物联中控
	▲1.采用的国产处理器配置配置≥4核；采用内存配置≥4GB；采用硬盘容量≥32GB；具有正版已激活国产操作系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥2个千兆以太网接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口、≥1个音频输入接口、≥2个USB 3.0接口、≥1个HDMI输出接口、≥1路DMX512接口。
3.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT、SNMP、GB28181以及ONVIF协议，兼容性强，可对接第三方设备。
4.具有音频采集接口，接入外部音频可实现语音指令词控制；采集的音频可转换为指令词，比如参会人通过会议话筒发言“开启会议”“打开灯光”“关闭灯光”等语句，可以自动转换成中控指令，实现对周边产品的联动控制或场景调用功能；支持音频录制功能；采集外部音频后，设备自动录制，录制的音频文件自动保存在主机，对会议发言内容进行留档保存。
▲5.主机具备两路以太网 RJ45 接口，可以实现内外网隔离；支持访问WEB端管理平台上传文件功能；用户通过管理端可上传DOC/DOCX、TXT、RTF、ODT、PPT/PPTX、ODP、XLS/XLSX、ODS、PDF、JPEG、PNG、GIF、SVG、AI、MDB、SQL、HTML、XML、ZIP、RAR、MP3、WAV、MP4、AVI等格式文件，便于访问和管理。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
6.支持级联互控功能；主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。
7.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间≤1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行
8.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
9.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
11.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
12.产品具有≥3种编程方式，包括图形化编程、语句式编程、在线编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；在线编程方式可以让用户在网页端通过编程界面编写控制代码。
▲13.支持Word、Excel、PPT表格文档编辑功能；支持网页浏览操作，用户能够访问各种网站，浏览网页内容；支持视频播放功能，用户可以上传、播放和管理视频文件，视频画面可通过HDMI接口在大屏显示。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
14.支持对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
15.具备智能语音功能，采用语音唤醒技术，用户只需说出特定的唤醒词即可激活设备，实现语音指令识别，可以通过文本大模型实现中控指令控制和联网实现智能问答，为会议场景提供交互。
16.具备会议纪要功能，可自动生成完整转写记录和智能摘要的会议纪要，可对生成的纪要进行多维度操作，包括内容编辑、文件下载、名称修改及删除。
▲17.满足GB/T40753-2021（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的佐证资料并加盖制造商公章）
	1
	台
	否

	2
	网络中控系统内嵌软件
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
▲支持部署于国产操作系统，在国产操作系统上整体运行稳定，满足功能及兼容性测试要求。（需提供产品互认证证明复印件并加盖制造商公章）
	1
	套
	否

	3
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1
	台
	否

	4
	安卓平板电脑
	10.95英寸 2021款120Hz高刷全面屏 鸿蒙HarmonyOS 影音娱乐办公学习平板电脑8+128GB WIFI  处理器骁龙865
	1
	台
	否

	5
	路由器
	1500M高速双频wifi路由器，支持全千兆网口
	1
	台
	否

	六、矩阵系统（具有视频信号切换、分配功能）

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件并加盖制造商公章以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。
	1
	台
	否

	2
	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件
	1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。
2.分辨率支持≥4Kx2K的处理能力。
3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。
4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。
5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	1
	套
	否

	3
	SDI无缝高清输入卡
	1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。
2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。
3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
4.支持断电现场切换记忆保护功能。
5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件并加盖制造商公章以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。
	1
	块
	否

	4
	高清矩阵输入板卡内嵌软件
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	1
	套
	否

	5
	HDMI无缝高清输入卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。 
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件并加盖制造商公章以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。
	3
	块
	否

	6
	高清矩阵输入板卡内嵌软件
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	3
	套
	否

	7
	HDMI无缝高清输出卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件并加盖制造商公章以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输出板卡内嵌软件”或相近的软件。
	4
	块
	否

	8
	高清矩阵输出板卡内嵌软件
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	4
	套
	否

	七、视频会议系统（具有各个会场音视频互联互通等功能）

	1
	高清视频终端
	1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用国产嵌入式Linux和Android 12双操作系统设计，支持国产嵌入式Linux系统与安卓系统互相切换。
2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议。
3.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。
4.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，以及会议声音可播放。
5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示；支持将≥2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选；以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换。
6.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频；以及支持通过USB存储设备进行程序升级、抓取数据包。
7.具备≥4路音频输入接口，≥2路音频输出接口，以及具备≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。
8.支持IP网络丢包时修复机制，≥30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；≥80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。
9.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。在H.323协议下，支持H.235信令加密；在SIP协议下，支持TLS、SRTP加密；媒体流支持AES128/256、SM3、SM4国密算法，保证会议安全。
10.支持设备的上电启动和风扇开关的电源管理，可配置设备是否上电自启动和启用风扇。
11.终端内置电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，并具备横幅功能，可在终端画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色。
▲12.具备辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。（需提供功能截图佐证并加盖制造商公章）
13.具备web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置十种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；可设置电子白板同屏推送，其他入会终端观看同一白板内容。电子白板支持分页，可支持5页。
▲14.具备AI实时语音转写功能，无需额外配置融合语音转写系统，终端即可对会议中的音频实时转写成字幕输出到显示器上显示，可同时显示会议实时字幕和翻译字幕，也可单独显示，支持中英文转写；并可设置字幕背景色、字体颜色、背景透明度、字体类型、字体大小。（需提供功能截图佐证并加盖制造商公章）
▲15.具备AI同声传译功能，无需额外配置其他设备，终端即可将远端传输过来的音频进行翻译后播放，支持中英翻译，并且播放倍数、音色可选。（需提供功能截图佐证并加盖制造商公章）
16.在Android系统下，设备应用商城中提供腾讯会议Rooms、钉钉、ZOOM、Microsoft Teams等主流视频会议软件下载，以及可通过设备查看表格、文档等资料。
	1
	台
	是

	2
	高清视频会议终端嵌入软件
	1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。
2.支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，以及支持SIP协议。
3.支持H.265等视频编解码技术、G.711、G.722等音频编解码技术。
4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。
5.支持高清4K/60帧视频处理能力。
6.支持web管理，符合不同用户的使用习惯。
	1
	套
	否

	八、云会务系统

	1
	云会务服务器管理系统软件
	1.系统具有集中展示与用户相关的所有待办会议及任务，区分待进行与进行中状态，支持一键跳转至详情页，快捷查看待办事项防止遗漏。
2.会议预约：会议预约系统支持PC网页预定；系统具有直观的日历视图展示会议室预定情况，支持实时查看会议室当前状态、是否占用、占用人信息，预定时间线及类型筛选帮助用户高效选择合适的会议室，也可根据空间层级、可容纳人数多种方式进行筛选，并支持切换视图查看更全面的会议安排。
3.具有会议材料管理功能，支持多种格式文档（包括rar、zip、xls、xlsx、docx、ppt、pdf、jpg）在Web端提前上传,支持下载文件进行预览及删除文件。 （提供功能界面截图佐证）
▲4.支持议题管理功能，可创建议题，选择组织架构人员、上传议题文件、议题内容，创建议题后由管理员审批是否通过；支持查看议题状态，包括全部、未排会/已排会、查看议题参与人员；门口屏支持会议状态显示（包括空闲、会议即将开始、开会中），同时提供多种签到方式（包括密码、IC卡、二维码）。（提供功能界面截图佐证并加盖制造商公章）
5.会议服务：系统具有后台定义会议服务项目（如茶水）及服务人员，创建会议时可一键勾选所需服务。
6.坐席管理：系统具有管理员可自定义输入会议室坐席布局，自动或手动为参会者分配座位。
7.便捷签到：系统支持通过分享会议链接或微信扫码，外部参与者可快速报名参会并实现电子签到（手机需要与电脑处于同一网络下）。
8.门口屏模版：系统具有汇总屏与门口屏的显示模板配置，可自由编辑会议信息展示样式，如会议主题、时间、参会人。
9.会议模版：系统具有用户自定义会议模板，包括会议主题、议程模板。
10.会议室资源定义与管理：系统具有管理员自定义会议室类型（如大小、设备配置）、设置开放时段（如工作日9:00-18:00），并可禁用特定会议室以进行维护或管理，实现会议室资源的灵活调度与高效利用，确保资源基础属性可配置。
11.预约规则与使用策略配置：系统允许管理员灵活配置全局预约规则，包括预约间隔（如最小30分钟）、允许预约的时间段、会议最短与最长时间限制，以及预约取消与会议结束的条件（如提前取消时限、自动结束规则），以优化会议室资源的分配与使用效率，避免冲突和浪费。
▲12.预约生命周期操作与审核监控：系统为管理员提供专属权限，全面查看并管理所有会议预定详细信息（包括当前和未来预定），支持取消预定、审核会议室预约情况（如审批状态），并进行会议进行中管理（如实时监控、强制结束），确保会议室资源合理分配、统一调配，并强化资源使用透明度。（提供功能界面截图佐证并加盖制造商公章）
13.会议统计：系统提供会议次数、平均时长、时长趋势关键指标的统计图表，帮助用户或管理员评估会议效率。
14.会议记录：系统具有个性化展示与用户关联的所有会议记录，提供按时间、发起人、会议室多维度筛选功能，展示会议信息便于查询管理，定位会议信息便于安排日程。
15.会后任务跟踪：会务软件上具备创建会后任务，指派人员处理，跟踪完成进度。
▲16.软件无需额外部署服务器，支持直接安装在windows操作系统中，实现会议预约、会议文件上传、会议信息同步至门口屏、联动门口屏实现APP扫码签到、会后任务跟踪功能。
	1
	套
	否

	2
	信息发布终端
	1.采用≥15.6英寸电容式触摸屏，正面采用全钢化光学玻璃，支持≥10点触控，分辨率支持≥1920×1080，显示比例16：9。
2.内置广角高清宽动态摄像头，可同时≥5人做人脸识别签到。
3.内置≥1个读卡器，用户可使用身份证、门禁卡进行刷卡签到。
4.支持后台设置定时开关机和重启任务，提供便捷的管理方式。
5.支持通过后台批量调节设备音量，支持后台远程更新软件版本。
6.支持自定义显示模板，可展示天气、LOGO、公司名称、字体、表单信息，满足个性化需求。
7.支持会议扫码、刷卡、刷脸、手写四种签到方式。
8.支持集成OA、手机APP、exchange，满足企业保持原有会议习惯，并增加对会议室预订信息展示的需求。
9.内置继电器模块，支持通过人脸识别联动控制磁力门锁开关。
10.终端具有≥2个USB3.0，≥1个HDMI OUT，≥1个RJ45网口（支持POE），耳机口×1。
11.支持≥2种供电方式，支持POE或DC 12V供电。
	1
	台
	否

	3
	信息发布采编管理服务软件
	软件内嵌于信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收发布信息功能，并且支持展示多媒体信息功能。
	1
	套
	否

	九、辅助材料

	9.1周边配套设备

	1
	机柜
	42U机柜，600*600*2055mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1
	1
	套
	否

	2
	网络连接设备
	交换容量：336Gbps
包转发率：51Mpps
固定端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP
	1
	台
	否

	3
	AI智慧电力管控主机
	1.具有≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应。
2.≥14路独立输出通道（≥12路可控+≥2路直通）；12路可控输出通道包括6路10A输出和6路16A输出；2路直通输出通道为10A输出，设备整体最大可带载≥22KW（100A）。
▲3.具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触；具有≥5个触控式按键，通过按键可以操控设备。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
4.多通信协议：支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持MODBUS（RS485、UDP）协议，可对接中控主机进行控制。具有≥1个RS 485输入接口，≥1个RS 485输出接口，≥1个RJ45网络接口。
5.设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理；支持场景管理，包括开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
6.一键开关：单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
7.开关延时：开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
8.定时控制：支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
9.参数监测：输入电源电压欠压、过压监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。
10.电气设置：支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间，支持每路输出单独设置电压、电流、功率告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
11.报警管理：实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控。
12.安全设置：设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成安全隐患。
▲13.蓝牙控制：支持通过手机或平板APP端连接设备蓝牙，实时显示设备信息、运行时长、每一路的开关状态、电压、电流、功率等信息，轻松实现对设备总开关以及每一路开关的操控。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
▲14.联网控制：设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章）
15.具有≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应；具有EMC滤波器功能，通过滤除高频噪声和干扰信号，降低设备电磁辐射和敏感度。
	2
	台
	否

	4
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	1
	个
	否

	9.2辅助线材

	1
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	否

	2
	音频连接线
	3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	2
	根
	否

	3
	音频连接线
	3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	2
	根
	否

	4
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头
	2
	根
	否

	5
	音频连接线
	3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	2
	根
	否

	6
	音频连接线
	3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	6
	根
	否

	7
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	8
	根
	否

	8
	多媒体地插
	1个HDMI模块、1个网口模块、1个电源模块、1个音频模块
	10
	只
	否

	9
	线材
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度15米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	30
	条
	否

	10
	线材
	1.HD-SDI视频监控线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 1.00mm精选铜
5.200米/卷
	2
	卷
	否

	11
	线材
	1.音响线
2.线径：10.0mm
3.芯数：2*307铜芯
4.平方数：2*2.5
5.绝缘层:PVC 
6.外被:耐磨 PVC 
7.导体: 精选铜
8.颜色：黑色
9.100米/卷
	2
	卷
	否

	12
	线材
	音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷
	2
	卷
	否

	13
	线材
	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷
	2
	卷
	否

	14
	线材
	六类屏蔽网线，300米/卷
	2
	卷
	否

	15
	水晶头
	六类水晶头，100个一盒
	1
	盒
	否

	16
	线材
	铜芯护套线RVV3*0.5，200米/卷
	2
	卷
	否

	17
	管材
	JDG25/JDG32
	1
	批
	否




注：
下述三项设备分项报价合计总额不得超过 10000 元，超出视为未响应实质性要求，投标无效！！！
第2项：数字会议系统—网络连接设备；
第5项：中控管理系统—路由器；
第9项的9.1周边配套设备：网络连接设备。
32

