附件1

二连海关机房维保服务采购需求说明

一、维保服务清单

| 序号 | 设备型号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依米康SCA301ED | 1 | 四次巡检，过滤网 (4套) |
| 2 | 英威腾VCA020AFBE72 | 1 | 四次巡检，过滤网 (4套) |
| 3 | 依米康SCA251ED | 1 | 四次巡检，过滤网 (4套) |
| 4 | 依米康SDA121U | 1 | 四次巡检，过滤网 (4套) |
| 5 | 英威腾VCA020ADBE72 | 1 | 四次巡检，过滤网 (4套) |
| 6 | 依米康SCA251EU | 2 | 四次巡检，过滤网+加湿罐(8套) |
| 7 | 依米康SCA251EU | 1 | 四次巡检，过滤网+加湿罐(4套) |
| 8 | 艾默生P1032DA | 1 | 四次巡检，过滤网(4套) |
| 9 | 艾默生DME12MCP1 | 1 | 四次巡检，过滤网(4套) |
| 10 | 软化水 | 2 | 维护及更换树脂 |

二、服务要求

1、 乙方每年为甲方提供定期巡检（一年4次），乙方免费为甲方提供1次现场空调技术培训。定期为每台机组免费更换原厂指定的过滤网（一年4次），免费更换原厂指定的加湿罐（一年4次），免费提供原厂指定的氟利昂的添加和设备的内外机清洗工作，巡检维保服务项目包括：

（1）检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。

（2）排除发现的故障。

（3）调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

（4）整机系统电路和控制的检修等。

（5）定期检查风机马达工况看其是否过热，保证送风量风压正常。

（6）检查和调整室内外风机运行情况：工作电流、运行噪音等。

（7）冷媒管定期观查氟利昂冷媒液镜，判断是否缺氟。

（8）进一步对压缩机工作状态进行检测：工作压力、工作电流、保护设置。

（9）保证蒸发器清洁状态，确保最大限度进行热交换。

（10）根据不同要求调整温、湿度参数，保证设备处于最佳状态。

（11）检查、调整系统阀门。

（12）检查加湿系统的进排水电磁阀连接线路和加湿罐的运行情况。

（13）定期对室外冷凝器散热片的清洁。

（14）系统的气密性检测、检漏。

（15）对用户技术人员提供空调技术免费培训。

（16）提供电话技术咨询（紧急故障处理无时间限制；技术咨询早8点至晚18点）。

（17）每次服务后，应向甲方提供相应的文档记录。

2、遇故障时的维修

合同期内，乙方发现故障或者接到故障通知后，将视具体情况选择：A：乙方提出解决方案，由甲方人员现场处理；B：于前述A方案不能实际解决故障时，乙方应甲方之邀于24小时内免费派员到场维修，（甲方不承担乙方到场服务人员产生的任何费用），维修后向甲方通报故障情况及处理结果，并形成书面报告由甲方签字确认。合同期内若有空调零部件发生损坏，乙方提出维修方案，由甲方确认后乙方进行维修，或甲方自行采购零部件，由乙方免费更换。无论乙方选择何种方式，乙方应在接到故障通知后72小时内排除故障（不包括零部件物流时间）。

3、维修人员资质

乙方维修人员需具备空调维保相关资格证书，并有5年以上空调维保相关工作经验，维修过程中乙方员工发生人身和财产事故的，甲方不承担责任。

4、其他注意事项

1、本次采购采用最低价评审法

2、本项目不允许转包、未经允许不得分包。

3、本项目不允许联合申报。