附件2

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连海关中心机房配电柜采购项目 |
| 采购预算 | 260000.00元 |
| 评审方法 | √最低价法 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1. 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任和合同履约责任。 2. 供应商具备项目所在地售后网点，可提供现场设备安装、调试、应急抢修服务；拥有机房精密配电柜、市电输入柜、UPS输出配电柜同类完善的仓储、施工、售后技术团队，保障项目按期交付、稳定履约。 3. 供应商自有固定电气施工、配电运维技术团队，在岗人员持有低压电工、电气设备安装调试、机房配电运维等有效资格证书，持证上岗，熟练完成配电柜现场安装、接线、联调、故障排查、设备运维全流程工作。 4. 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。 5. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受个体工商户及分支机构参与投标。 6.供货全部设备为原厂全新正品，不接受改装机、翻新机、二手设备；交货同步提供产品出厂合格证、出厂检测报告、元器件原厂质保资料。 7.供应商具备供应链安全管理体系认证、能源管理体系认证、业务连续性管理体系认证；所投配电柜整机具备国家CCC强制认证，产品通过第三方机构9烈度抗震性能检测，满足《电信设备抗震性能检测规范》标准。 |
| ★ 实质性需求 | 本项目包含三套配电柜设备供货、运输、旧设备拆除、安装布线、系统联调、辅材配套、质保运维全流程，包含机房一体化配电柜、市电输入配电柜、UPS输出配电柜各1台，所有技术参数、供货安装、售后要求均为实质性条款，不满足任意一条按无效投标处理。 一、设备硬性技术参数要求 （一）机房一体化配电柜 1. 开关回路配置：输入回路：2×250A3P塑壳断路器(U电)、1×160A 3P塑壳断路器（市电）；输出回路：2×48×40A1P微断、6×63A3P空调配电； 2. 柜内母排采用高导电率纯铜导体，铜含量应满足不小于99.90%，柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全； 3. 配置不小于7英寸液晶彩色触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关的实时状态，可显示所有主回路及支路回路的电量信息； 4. 主路断路器应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。配电柜应支持支路温度检测功能。配电柜内应配置C级浪涌保护器。要求N线截面应与相线相同，选用的铜母线载流量不得小于额定电流要求。PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。 5. 投标精密配电柜应通过CCC认证。投标精密配电柜应通过第三方权威机构检测。投标精密配电柜应通过CE认证。投标精密配电柜应通过8、9烈度抗震性能检测，符合信息通信设备抗震检测标准。 6. 含UPS回路电缆：ZC‑YJV4×95mm²+1×50mm²（130米）。 7. 含安装所需的桥架、底座等辅材。 8. 含交付实施。 （二）市电输入配电柜 1. 输入不小于630A3P塑壳开关；输出为不小于3×250A3P塑壳、2×160A3P塑壳、1×400A3P维修旁路、6×63A3P微断； 2. 柜内母排应采用高导电率纯铜导体，含铜量应满足不小于99.90%。 3. 柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。 4. 应设置不小于7英寸液晶触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支路回路的电量信息。 5. 应具备支路电流(A)、有功功率(kW)，负载率(%)、电能(kWh)、温度(℃)、空开状态监测。 6. 监控检测板应采用热插拔设计，当检测板模块出现故障时，支持不断电维护。 7. 主路输入开关应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。 8. 断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。 9.配电柜应支持支路温度检测和支路热插拔功能。 10.配电柜内应配置C级浪涌保护器。 11.生产厂商应具有完善的项目相关产品管理能力，具备供应链安全管理体系认证、能源管理体系认证、业务连续性管理体系认证等。 12.配电柜应通过CQC认证、CCC认证，并提供完整的测试报告并加盖厂家公章。 13.含外部旁路电缆：ZC‑YJV4×185mm²+1×95mm²（15米）。 14.含安装所需的桥架、底座等辅材。 15.含交付实施。 （三）UPS电池输出配电柜 1. 输入开关不小于3×250A3P塑壳断路器；输出为不小于2×250A/3P、4×63A/3P塑壳断路器。 2. 柜内母排应采用高导电率纯铜导体，含铜量应满足不小于99.90%。柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。 3. 应设置不小于7英寸液晶触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支路回路的电量信息。 4. 应具备支路电流(A)、有功功率(kW)，负载率(%)、电能(kWh)、温度(℃)、空开状态监测。 5. 监控检测板应采用热插拔设计，当检测板模块出现故障时，支持不断电维护。 6. 主路输入开关应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。 7. 断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。 8. 配电柜应支持支路温度检测和支路热插拔功能。 9.配电柜内应配置C级浪涌保护器。 10.生产厂商应具有完善的项目相关产品管理能力，具备供应链安全管理体系认证、能源管理体系认证、业务连续性管理体系认证等。 11.配电柜应通过CQC认证、CCC认证，并提供完整的测试报告并加盖厂家公章。 12.按照标准YD5083‑2005《电信设备抗震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度结构抗地震考核。 13.含安装所需的桥架、底座等辅材。 14.含交付实施。 二、供货、拆除、安装、调试硬性要求 1. 所有供货设备、元器件、线缆、辅材必须100%响应招标文件全部技术参数；设备到场后，中标供应商原厂技术人员配合采购人逐项现场核验，任意一项参数不达标，采购人有权拒收设备、解除合同并追究违约责任。 2. 中标供应商在交付实施期间，必须指派1名专职项目经理 （项目经理应具备所投产品的交付资质证书），全权统筹现场设备原有老旧配电柜拆除、搬运、收纳处置；新配电柜就位固定、桥架安装、电缆敷设接线、接地防雷施工、整机上电联调、配电系统试运行，并提供设备安装所需的材料，含线缆及其他配套，保证系统的安全性及可用性；运输、人工、耗材、垃圾清运等所有费用全部包含在投标报价内，采购人无需额外付费。 3. 本项目为交钥匙工程，全部设备安装、布线、调试完毕后，出具完整竣工图纸、设备检测记录、调试报告，完成整体交付。 4、交货时须随货提供官方产品合格证等材料。本项目不接受拆机、二手等非官方产品，供货设备必须为全新原装未拆封正品。设备型号、参数、序列号等信息可通过官方渠道核验，核验信息与采购需求不一致的，按来源不明货物作拒收处理。 三、售后服务实质性硬性条款 1. 本地售后网点要求：供应商在项目所在地设有常驻售后服务网点，整机免费质保3年； 2. 故障响应时效：提供7×24小时全天候电话技术支持；接到故障报修后12小时内专业工程师抵达现场上门维修处置，3年内免费更换故障元器件、免费上门维修； 3. 现场实操培训：设备安装调试交付完成后，供应商安排持证电气工程师，对甲方运维人员开展不少于2次现场实操培训，内容包含配电柜日常操作、负载查看、故障识别、基础检修、定期维护全流程； 4. 质保期巡检服务：3年质保期内常态化机房配电系统巡检；定期对三台配电柜开展内部除尘、接线紧固、负载参数校准、温湿度调校；排查线缆老化、电流异常、防雷失效、开关发热等安全隐患，建立完整巡检台账、闭环归档，保障机房市电、UPS配电系统全年24小时不间断安全稳定运行。 四、项目约束要求 1. 项目供货、拆除、安装、调试全过程严禁转包、分包，一经查实采购人有权直接终止合同，扣除全部履约保证金； 2. 设备合格证、原厂检测报告、巡检记录、培训签到表、质保承诺函、竣工资料等全套资料统一归档，作为国库支付、审计核查必备材料。 |
| 评审因素 | √最低价法 |