比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连海关技术中心液化石油气实验室改造设计服务采购项目 |
| 采购预算 | 90000元 |
| 评审方法 | 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立法人资格，营业执照在有效期内； 2.具备建筑工程设计乙级及以上资质证书，资质合法有效；具备完整防爆场所、气瓶室、防爆气路系统设计能力，响应文件中须提供近3年防爆实验室/甲乙类防爆厂房配套气瓶室、防爆气路同类设计合同及施工图关键页作为佐证材料； 近三年无重大违法失信记录，近3年无安全生产、设计质量类重大行政处罚记录； 3.项目负责人要求：须为建筑/暖通/电气相关专业中级及以上职称，提供近6个月本单位社保缴纳证明，不得外聘、挂靠；具备气瓶室、可燃气体防爆气路同类项目设计经验； 本项目不接受联合体参与，严禁挂靠、借用资质、违法分包设计工作；所有业绩须为本单位自有业绩，采购方有权核查合同、发票、施工图原件，一经查实挂靠、造假情形直接按无效响应处理，纳入采购黑名单。 |
| ★ 实质性 、需求 | 一、需求： 服务商须完整完成以下全部设计工作，所有差旅、现场服务费用均包含在总报价中： 前期现场服务：全覆盖现场踏勘、现场勘察次数不少于2次，建筑现状测量摸排、场地复核，同步对接气瓶室、气路管线敷设点位；多轮方案沟通、技术答疑，施工全过程驻场技术咨询； 总体布局规划：实验室平面布局、人流通道、样品输送通道、独立气瓶室分区规划、气瓶固定存放区域布置； 气瓶室与防爆气路专项设计：独立防爆气瓶隔间隔离、通风置换、气瓶泄漏报警、泄压防护；多瓶组防爆气路管线、管径选型、阻火阀门、压力监测、紧急切断、防静电连接全套系统设计； 防爆系统设计：防爆电气、防爆照明、防静电接地、爆炸危险区域划分、泄爆、阻火设施、可燃气体探测报警一体化设计； 环保与应急系统：实验室废气收集、防爆排风、废液收集处置；应急冲洗装置、事故强制排风、防爆应急照明、防雷系统专项设计； 消防专项设计：防爆消防设施、灭火器材布置、消防给水、危险源防控，编制全套消防报审图纸及配套资料； 配套设计：实验仪器摆放点位、样品储存隔间防爆隔离、危化品分区管控设计； 图纸及成果编制：全套施工图纸、专项设计说明、完整计算书（防爆分区、通风量、消防荷载、防静电接地、气瓶室通风、气路压力计算等）； 报审与配合服务：图纸审查、消防报审全流程配合；图纸审查、报审不通过产生的方案修改、图纸整改工作由服务商无偿完成； 施工及验收服务：施工技术交底、现场设计变更、竣工验收全程技术支持；气瓶室、防爆气路施工全过程现场配合。 设计方案充分契合CMA、CNAS实验室认证认可相关规范要求，保障实验室改造竣工后，具备顺利通过CMA、CNAS实验室认证认可的条件 交付成果标准 纸质施工图8套；全套可编辑CAD图纸、PDF电子图纸；全套专项计算书；消防报审专用图册；全部设计变更、竣工配套技术资料电子档。 二、付款条件： 本合同总价为固定全包价，包含全套图纸设计、气瓶室及防爆气路专项设计、现场踏勘、沟通咨询、差旅、图纸整改、报审配合等全部费用，无任何隐形收费。 第一期付款（70%）：服务商提交完整全套图纸、计算书、消防报审资料，经采购方及第三方图审机构审核通过，且开具合法全额增值税设计服务发票后15个工作日内支付； 第二期付款（30%尾款）：项目整体消防、竣工验收全部合格，全套设计变更、竣工技术资料完整移交，气瓶室、防爆气路无设计遗留安全隐患后15个工作日付清； 扣款约定：因防爆分区、消防、气瓶室、防爆气路设计缺陷导致图纸反复修改、报审延误，单次扣除合同总价款5%；因设计错误造成现场工程返工、设备改造产生的经济损失，全部由服务商全额承担。 三、服务方式： 合同签订后，设计供应商必须按照服务承诺设计服务。 四、其他要求：知识产权约定：全部设计图纸、计算书、方案成果知识产权永久归采购方独占所有，服务商不得自留使用、转让、授权第三方使用；违反本条约定，须向采购方支付合同总价20%作为违约金； 终身质量责任：服务商对本项目防爆、消防、气瓶室、防爆气路全部设计内容承担终身质量责任；因设计不符合国家规范造成安全隐患、验收不通过、整改返工产生的所有费用，全部由服务商承担； 设计变更收费规则：采购方原有建筑布局、气瓶室功能、整体气路方案不变更前提下，因服务商自身疏漏产生的图纸修改、优化全部免费；若采购方新增重大使用功能、调整整体布局产生设计变更，服务商须在响应文件中同步填报变更收费标准，收费标准纳入报价评审； 规范执行要求：所有设计成果严格遵循现行消防、防爆、实验室建设、气瓶安全、可燃气体管道相关国家标准。 四、服务周期与履约罚则 分阶段交付时限（合同签订后起算） ① 3个工作日内完成现场踏勘、气瓶室及气路点位现场复核； ② 踏勘完成7日内出具总平面方案（含气瓶室布局初稿）； ③ 方案书面确认后10日内交付全套完整施工图、专项计算书、消防报审资料； 逾期交付罚则：每逾期交付图纸1日历天，扣除合同总价款0.5%，累计扣款上限为合同总价20%；逾期超过15日，采购方有权单方解除合同，并追偿全部经济损失； 全程技术服务：自施工启动至消防、竣工验收完成，服务商全程免费提供现场技术支持；气瓶室、防爆气路相关施工问题须24小时内到场对接处置。 五、补充通用采购条款 （一）无效响应情形 存在以下任一情况，服务商响应文件直接认定为无效： 服务商资质、营业执照、体系证书不在有效期内； 存在挂靠、资质借用、业绩造假、项目负责人外聘挂靠； 报价遗漏气瓶室、防爆气路设计或现场差旅相关服务内容； 技术方案未包含防爆分区、气瓶室、防爆气路专项设计，不满足国家防爆、消防强制规范； 响应文件未响应采购文件核心服务、交付、履约要求； 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单； 总报价高于90000元最高限价。 （二）踏勘相关说明 本项目不统一组织集中踏勘，服务商可自行前往项目场地实地勘查；所有踏勘产生的交通、差旅、测量费用全部由服务商自行承担。 （三）项目施工阶段建立响应考核机制：普通设计问题48小时书面答复；气瓶室、防爆气路、防爆消防类紧急安全问题24小时内人员到场处置；未按时响应每次扣除当期合同款3%。 |
| 评审因素 | 评审方法按照综合评分法 综合评分标准（总分100分） （一）服务报价（15分） 最高限价约束 本项目全套设计服务（含实验室防爆消防设计、独立气瓶室、防爆气路专项设计、全部现场踏勘、沟通驻场差旅、图纸无偿整改、消防报审全流程配合）最高限价90000元。服务商总报价高于90000元的，直接作无效响应处理，不参与打分。 基准价确定规则 通过资格、符合性审查，完整响应全部采购需求且报价未超限价的最低有效报价为基准价。 计分公式 报价得分＝（基准价÷服务商总报价）×15，得分保留2位小数，最低0分。 低价合理性核查 采购方若判断报价明显低于市场合理成本，不足以覆盖气瓶防爆、可燃气体气路、爆炸区域划分、现场差旅、图纸整改等全部工作，可要求服务商提交成本测算、人员配置、工作量、差旅测算等佐证材料；无法合理解释、不能保障防爆消防设计安全质量的，判定为无效响应。 （二）商务资信（25分） 企业体系及信用认证（5分）：具备有效期内ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证，每项1分；持有有效期内AAA信用企业证书加2分，满分5分，过期证书不计分； 同类项目业绩（17分）：近3年易燃易爆气体防爆检测实验室设计业绩，配套独立气瓶室、防爆气路系统项目每份计2分；普通理化防爆实验室改造（无气瓶室、防爆气路）每份计1分，最高17分；每份业绩须同时提供合同、施工图、发票，缺任一材料不计分； 项目负责人（3分）：相关专业中级职称得2分；同时持有注册电气工程师/注册建筑工程师证书，且具备气瓶室、防爆气路同类项目业绩，再加1分，满分3分。 （三）技术方案（60分，分项打分） 项目整体规划与防爆分区方案（18分）：爆炸危险区域划分、人流/样品分流、泄爆隔离、危化品隔间、气瓶室整体布局合理性； 防爆及气瓶气路专项设计（15分）：防爆电气、防静电、通风报警、泄压设施、气瓶室防爆构造、防爆气路管线、紧急切断系统设计完整性、合规性； 消防专项设计方案（12分）：消防配套设施、气瓶室专项消防防护、图纸报审合规性； 项目实施进度计划（7分）：现场踏勘、平面方案、全套施工图（含气瓶气路专项图纸）、报审各阶段工期安排合理性； 后期技术服务保障（8分）：图纸修改、施工交底、气瓶与气路施工驻场配合、竣工验收、售后响应机制。 总分分级标准：50～60分为优秀；40～49分为良好；30～39分为合格；0～29分为较差。 中选单位确定规则：全部分项得分相加为总分，总分最高者为第一中选候选人。 |

附表