附件3

鄂尔多斯海关10kV配电室预防性试验需求清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 变压器试验：1、绕组直流电测试。2、检查所有分接头的变压比。3、检查三相变压器的接线组别。4、绕组连同套管的绝缘电阻值。5、绕组连同套管的吸收比。6、绕组连同套管交流耐压试验。 | 台 | 2 |  |
|  | - 真空断路器试验：1、交流耐压试验。2、每相回路的电阻值。3、测量断路器的分、合闸时间。4、断路器分、合闸线圈和合闸接触器线圈的绝缘电阻值及直流电阻。5、断路器操作机构试验。 | - 台 | - 5 |  |
|  | - 电流互感器试验：1、一二次绕组绝缘电阻测试。2、二次绕组直流电阻测试。 | - 组 | - 4 |  |
|  | - 电压互感器试验：1、一二次绕组直流电阻测试。2、绕组的绝缘电阻。 | - 组 | - 2 |  |
|  | - 避雷器试验：1、绝缘电阻试验。2、直流参考电压及漏电电流测试。3、运行电压下的持续电流。4、避雷器工频放电电压试验。 | - 组 | - 4 |  |
|  | - 10kV高压电缆：1、电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻。2、相位检查。3、交流耐压试验。 | - 根 | - 4 |  |
|  | - 接地地网试验 | - 项 | - 1 |  |
|  | - 电容器试验：1、绝缘电阻值。2、交流耐压试验。3、冲击合闸试验。 | - 组 | - 1 |  |
|  | - 0.4kV低压电缆试验：1、绝缘电阻测量。2、相位检查。3、交流耐压试验。 | - 根 | - 15 |  |
| 10 | - 低压柜试验：1、绝缘电阻测量。2、交流耐压试验。3、操作机构试验。 | - 台 | - 15 |  |
| 11 | - 保护装置校验：1、外观及接线检查。2、绝缘电阻测试。3、工频耐压试验。4、装置通电及功能自检。5、保护功能校验。6、测量及计量功能校验。7、控制及操作回路校验。8、整组联动试验。 | - 套 | - 6 | - 所有的保护传动试验、定值输入。 |
| 12 | - 电缆头清洁、断路器外壳清洁，干式变压器外部清扫；各种控制箱和二次回路的检查和清扫。 | - 套 | - 1 |  |